## Sheet1
项目招标技术评分标准
评分项 | 评比项目 | 厂家 | 厂家 | 厂家 | 评分标准
资质项 | 投标人营业执照，生产许可证及其他相关资格证书
| 银行资信证明，没有自身原因被起诉证明 |  |  |  | 不符合否决
| 提供完整的施工人员组织机构，人员资格证书，劳动关系证明 |  |  |  | 不符合否决
业绩的名单，附合同复印件及单位联系电话
技术 评分 100分 | 具有水冷壁管排生产制造或安装维修改造资质且资质都在有效期内 |  |  |  | 以生产制造资质为主，符合要求得10分，不符合扣10分
| 两侧水冷壁下部(55402-7-0 )新管排制作，由标高9450.6mm开始制作 |  |  |  | 符合要求得10分，每项不符合扣10分
| 两侧水冷壁下部(55202-7-0SD )新管排制作，要求去除原图纸设计的上部燃烧器口让弯，改为直管。前后墙水冷壁下部管排加工制作二次风口让弯预留结合低氮改造图纸制作。两侧二次风口让弯去除，改为直管设计 |  |  |  | 符合要求得20分，每项不符合扣5分
| 下侧二次风喷口8个按照锅炉厂原图纸尺寸加工制作。上侧二次风喷口11个按照甲方提供图纸制作（Φ325mm-Φ250mm，L=300mm，壁厚10mm，喷口出口15°，材质06Cr19Ni10），上侧二次风喷口外侧焊接宽度25mm环形挡板，厚度10mm，达到减小流通面积，提高流速的作用 |  |  |  | 符合要求得20分，每项不符合扣5分
| 原图纸销钉焊接在水冷壁管向火面，新水冷壁管排制作要求所有销钉焊接在水冷壁鳍片上，销钉数量不变，长度改为60mm |  |  |  | 符合要求得10分，每项不符合扣5分
| 水冷壁管拆除禁止使用气割或等离子切割，水冷壁管要求采用切割机切割。水冷壁管排施工采用两遍全氩焊接，鳍片拼接缝双面焊接。旧水冷壁管割除采用切割机切割，焊接完毕杂质彻底清理完毕后。管口100%探伤，100%出片（甲方需留存一份） |  |  |  | 符合要求得20分，每项不符合扣5分
| 生产周期30天，施工周期35天 |  |  |  | 符合要求得10分，每项不符合扣5分
合计
评分人签字： |  |  |  |  | 扣分必须写明扣分理由