招远玲珑热电有限公司
锅炉卫燃带水冷壁管购买、施工             竞争性报价邀请书

竞争性报价编号:2023-04-08-01

竞争性报价内容:锅炉卫燃带水冷壁管购买、施工

招远玲珑热电有限公司

2023年04月

第一部分  竞争性报价邀请：

招远市玲珑热电有限公司就“130t/h锅炉卫燃带水冷壁管采购、施工项目”邀请：济南求实锅炉有限公司、莱芜信义锅炉设备有限公司、济南黄台煤气炉有限公司进行一次性竞争性报价。

一、竞争性报价编号：2023-04-08-01

二、项目名称：招远玲珑热电有限公司锅炉水冷壁购买、施工。

- 竞争性报价内容：

1、锅炉卫燃带水冷壁新管购买、旧管拆除、新管安装。

2、其他为水冷壁管更换需要进行的必要的拆除和恢复工作。

四、竞争性报价文件发放：

1、时间：本竞争性报价文件于2023年04月18日发放.

2、地址：山东省招远市金龙路777号山东玲珑轮胎股份有限公司

- 竞争性报价时间：

竞争性报价截止时间：2023年04月24日下午16:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的竞争性报价文件将被拒绝。

- 联系方式：

1、山东玲珑轮胎股份有限公司

2、联系人：           电话：					邮件：

第二部分  竞争性报价须知：

竞争性报价前须知

| 序号 | 条款名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价方式 | 竞争性报价 |
| 2 | 竞争性报价邀请人 | 名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 地址：山东省招远市金龙路777号 |
| 3 | 项目名称 | 招远玲珑热电有限公司水冷壁管采购、施工 |
| 4 | 质量要求 | 验收合格达到改造后性能 |
| 5 | 资格要求 | 1、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有效营业执照，注册资金1000万及以上，具有Ａ级锅炉部件制造、销售、安装、维修、改造的经营资质。企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 2、近五年有过同类设备改造业绩，并有良好声誉。 3、投标人或配套供应商（或联合体投标）有与产品有关的设计、制造、安装能力及证明文件。但需要单独提供配套供应商的资质文件，明确双方责任。 |
| 6 | 勘查现场 | 投标人自行决定时间，投标文件一旦递交，即视为已勘查过现场 |
| 7 | 竞争性报价文件组成 | 包括：新水冷壁管排供应；旧管排拆除、新管排安装（含部分浇注料的拆除）；炉膛外保温的拆除；二次风喷口供应及更换；炉膛外让管处密封的拆除及换新；直到验收合格交付使用，售后服务的总价格（含税）。 |
| 9 | 选择方法 | 综合评估（方案评分+报价评分+资质评分） |

一、工程说明：

1、定义：

项目名称：招远玲珑热电有限公司锅炉卫燃带水冷壁管购买、施工。

竞争性报价邀请人：竞争性报价邀请人系指提出竞争性报价的国家机关、企业、企事业单位或其他组织。本竞争性报价文件中竞争性报价邀请人为山东玲珑轮胎股份有限公司。

竞争性报价人：是指响应本竞争性报价文件要求，并提交竞争性报价文件的公司或机构。

2、竞争性报价范围：

报价范围：

2.1、卫燃带新水冷壁管排的供应；旧管排拆除；新管排安装施工（含拆除旧管排时部分浇注料拆除）；炉膛外保温拆除；二次风喷口供应及更换施工；炉膛外让管处密封的拆除及换新；报检费、吊装费、脚手架租赁搭设费、施工辅材等。

2.2、超出范围但施工需要进行的拆除和恢复。

二、投标费用：

竞争性报价人承担其编制投标文件与递交相关文件所涉及的一切费用。不管结果如何，竞争性报价邀请人对上述费用不负任何责任。三、现场勘查：

1、由竞争性报价人自行组织施工现场勘查，所产生的费用由竞争性报价人承担。

2、竞争性报价人被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。本文件不在对上述情况进行描述。

3、竞争性报价邀请人向竞争性报价人提供的有关施工现场的资料和数据，在后续施工中如有不同以竞争性报价邀请人为准。

四、竞争性报价文件澄清：

竞争性报价人在收到竞争性报价文件后，若有疑问需要澄清的，应以书面形式在规定时间内向竞争性报价邀请人提出，竞争性报价邀请人对按时收到的所有需澄清问题以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个竞争性报价人（逾期递交的澄清申请，将不予受理）。五、竞争性报价文件的修改：

1、在竞争性报价文件递交截至日期前，竞争性报价邀请人可以以补充通知的方式修改竞争性报价文件，补充通知将发放给所有竞争性报价人。各补充通知作为竞争性报价文件的组成部分，对竞争性报价人起同等约束作用。

2、为使竞争性报价人在编制文件时，将补充通知的内容考虑进去，竞争性报价邀请人可以酌情延长投标截止日期，具体通知在补充通知中注明。

3、当补充通知和竞争性报价文件相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

六、竞争性报价：

1、竞争性报价应是竞争性报价文件所确定范围内的全部工程内容的价格体现，包括设计、采购、安装、吊装、税金、保险、售后、机械、劳务、材料（含施工所需辅材）、检验费、临时设施、垃圾清运等各项直接、间接费用。

2、竞争性报价人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数记入报价，今后不做调整。设计变更和竞争性报价邀请人要求变动的内容除外。

3、竞争性报价人在投递文件中必须注明使用产品品牌、型号和单价，在价格出现疑义时，竞争性报价人有义务提供设备代理商的报价依据和联系方式，供竞争性报价邀请人审查。在竞争性报价明显高于市场价时，竞争性报价邀请人保留自行采购的权利。

4、竞争性报价人在投递文件中列出产品性能，和保证施工质量、安全、工期、降低成本等有效的技术措施。

5、中选的竞争性报价人有义务对本次项目方案进行深化设计，深化设计费用已包含在报价中。

七、竞争性报价文件的组成：

竞争性报价文件应包括以下内容：

投标文件分商务部分（报价单独密封）和技术部分。内容要满足以下要求。

1、投标人概括。

2、投标授权人身份证复印件，法人代表授权书。（加盖公章）被授权人必须有一年以上劳动关系证明。

3、投标人营业执照（年检合格并加盖公章），生产许可证及其他相关资格证书。联合体投标需提供相同的资料。

4、近五年同类设备施工业绩，附合同复印件及使用单位联系电话，第三方验收报告等证明文件。

5、配套供应商的名单，附合同复印件及单位联系电话。

6、近三年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额、审计报告）

7、银行资信证明，没有处于被责令停业，财产被冻结，接管，破产状态。

8、企业（包括其分包商）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的证明文件。

9、投标企业未发生借取他人或向他人出借资质或业绩情况。

10、不存在尚未了解的重大诉讼案件或作为被告的证明文件。

11、提供完整的施工人员组织机构，人员资格证书，劳动关系证明。

12、其他能证明企业能力的科技成果鉴定证书、业绩和用户运行证明。

13、投标产品技术规范书。

14、售后服务。

八、竞争性报价文件的递交：

1、竞争性报价文件的密封与标志：

1.1、竞争性报价人应将投递文件装订成册，正本、副本分别封装，在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明竞争性报价邀请人名称、工程名称、竞争性报价人名称及通讯地址，竞争性报价人在封袋上加盖法人章和法定代表人印章。

1.2、因密封不严而造成失密等情况，竞争性报价邀请人概不负责。

2、竞争性报价截止时间：

2.1、竞争性报价人应在竞争性报价须知中规定的时间之前将相关文件递交到指定地点。竞争性报价邀请人在接到竞争性报价文件时注明收到的日期和时间。

2.2、竞争性报价邀请人可以以补充通知的方式，酌情延长递交竞争性报价文件的截止日期。在上述情况下，竞争性报价邀请人与竞争性报价人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的截止期。

2.3、超过递交截止期送达的竞争性报价文件将被拒绝并原封退给竞争报价人。

3、竞争性报价文件的修改与撤回：

3.1、竞争性报价截止时间之前，竞争性报价人可对递交的文件进行补充、修改或撤回，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按本竞争性报价文件的规定进行编制、密封、标志（在封袋上标明“补充”、“修改”、或“撤回”字样，并说明补充、修改、撤回的时间）和递交。截止时间之后，竞争性报价人不得补充、修改或撤回相关文件。

3.2、竞争性报价截止时间后，在有效期内竞争性报价人不得撤回相关文件，否则其竞争性报价保证金将被没收。

九、评选方法：

评选工作由竞争性报价邀请人组建的评选小组进行，本次项目采用综合评估打分方法（方案评分+报价评分+资质评分）进行评选。

十、授予合同：

1、评选结束后，竞争性报价邀请人向中选单位发出中选通知书，并同时将结果通知所有未中选的竞争性报价人。

2、竞争性报价邀请人与中选人依据竞争性报价文件的内容，在收到中选通知书后三十日内签订合同，中选人无正当理由不与竞争性报价邀请人签订合同的，将取消其中选资格，顺延至得分第二位竞争性报价人。

第三部分 文件格式：

一、竞争性报价承诺函：

竞争性报价承诺函

致：山东玲珑轮胎股份有限公司

根据贵方“招远玲珑热电有限公司 “130t/h锅炉卫燃带水冷壁管采购、施工”竞争性报价邀请，竞争性报价编号：2023-04-08-01，________________________________[公司名称，职务，签字代表姓名]

经正式授权，提交下述文件：

1、法人代表授权书

2、被授权人身份证正反面复印件

3、项目清单报价表

4、资格证明材料

5、施工组织设计

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附项目清单报价表中规定的应提交和交付的货物报价总价为[注明币种，并用文字和数字表示的报价总价]。

2、此次报价将按竞争性报价文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部竞争性报价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的竞争性报价。

公章：

地址：

电话：

传真：

授权代表姓名、职务：

二、法人代表授权书：

法人代表授权书

本授权书声明：我公司现委托我公司                    （职务）                    （姓名）                                                                       （身份证号）                为我公司代理人。代理人可根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“招远玲珑热电有限公司130t/h锅炉卫燃带水冷壁管采购、施工”竞争性报价文件、承诺签订、合同签订和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担。

本授权书于      年      月     日，签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人签字盖章：

三、项目清单报价表：

锅炉改造项目清单报价表

| 报价 内容 | 材料名称 | 型号 规格 | 单位 | 材质 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前水冷壁下部管排 | 55402-11-0 | T | 水冷壁管材质60*5mm，材质20G，鳍片6*45mm，材质Q235，销钉8*60mm，材质Q235 | 18.5 |  |  |  |
| 2 | 后水冷壁下部管排 | 55402-14-0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两侧水冷壁下部管排 | 55202-7-0SD |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 两侧水冷壁下部管排 | 55402-7-0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二次风喷口 | Φ250-Φ200, L=300mm，壁厚10mm | 个 | 06Cr19Ni10 | 8 |  |  |  |
| 6 | 二次风喷口 | Φ325-Φ250，L=300mm，壁厚10mm | 个 | 06Cr19Ni10 | 11 |  |  |  |
| 7 | 炉膛外侧让管密封 |  | T | Q235 | 2.9 |  |  |  |
| 二 | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧管排拆除（含部分耐火材料拆除） |  | T |  | 16 |  |  |  |
| 2 | 新壁管排安装及密封 |  | T |  | 16 |  |  |  |
| 3 | 吊装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报检费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

法人代表（盖章）：

授权代表（签字盖章）：

注：1、此表应该规定时间密封和提交；

2、此报价为含税价，报价为人民币；

3、此报价包含所有费用。上表材料费用含：材料费、材料运输费和13%税金，施工费用含施工费、报检费、吊装费、脚手架费、9%税金、保险、辅材等。

4、此表为规划数量，请现场勘察后给出实际数量和相关报价，数量如有异议请注明原因，报价结束、施工开始后如材料不足，施工方自行解决，玲珑轮胎不承担相关费用。

第四部分  项目需求说明书：

一、资质需求及投标要求：

1、资质要求：

1.1、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有效营业执照，注册资金1000万及以上，具有相应施工的生产或安装的能力。

1.2、企业（包括其分包商）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

1.3、近五年有过同类安装施工业绩，并有良好声誉。

1.4、投标人和配套供应商有与水冷壁制造、施工有关的生产、安装、设计、施工改造能力及证明文件。

1.5、投标人需提供以下资料：投标文件分商务部分（报价单独密封）和技术部分各3份，内容要满足以下要求。

1.5.1、投标人概括：

1.5.2、投标授权人身份证复印件，法人代表授权书。（加盖公章）

1.5.3、投标人营业执照（年检合格并加盖公章），生产许可证及其他相关资格证书。

1.5.4、近三年改造同类设备安装施工业绩，附合同复印件及使用单位联系电话，第三方验收报告等证明文件。

1.5.5、配套供应商的名单，附合同复印件及单位联系电话。

1.5.6、近三年资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额、审计报告）

6.5.7、银行资信证明，没有处于被责令停业，财产被冻结，接管，破产状态。

1.5.8、企业（包括其分包商）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的证明文件。

1.5.9、投标企业未发生借取他人或向他人出借资质或业绩情况。

1.5.10、不存在尚未了解的重大诉讼案件或作为被告的证明文件。

6.5.11、提供完整的施工人员组织机构，人员资格证书，劳动关系证明。

1.5.12、其他能证明企业能力的科技成果鉴定证书、业绩和用户运行证明。

1.5.13、投标产品技术规范书。

1.5.14、售后服务。

1.6、本项目不接受联合体投标。

2、投标要求：

2.1投标时间：

2.1.1、投标报名截止时间2023年4月18日。

2.1.2、2023年4月18到4月24日，提交书面技术投标文件1正1副和报价（分开）。

2.1.3、2023年4月25日到26日，最后评比。

2.2、定标标准：

2.2.1、采用性价比最优，综合实力最强，能最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且价格合理。

2.2.2、招标方在此重申，低报价的投标更具有竞争力，但最低报价不是中标的唯一标准。

2.3、无效投标：

2.3.1、投标人提供的资料不符合资格标准要求，资料不真实。

2.3.2、投标人撤回投标。

2.3.3、在评标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何行为。

2.3.4、投标人以任何形式诋毁其他投标人。

2.3.5、投标人有串通投标行为。

2.3.6、投标人有向招标人，招标评委提供不正当利益的行为。

2.3.7、以他人名义投标或其他方式弄虚作假，骗取中标的。

2.3.8、投标人中标后不按规定签合同的。

2.3.9、法律法规规定的其他违法行为。

二、检查和返工：

1、中选人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及竞争性报价邀请人依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并为检查检验提供相关便利条件。

2、工程质量达不到约定标准的部分，竞争性报价邀请人有权要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因中选人原因达不到约定标准，由中选人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3、竞争性报价邀请人检查检验不应影响施工正常进行，如检查检验影响施工进度，要相应顺延工期。

三、隐蔽工程和中间验收：

1、工程具备隐蔽条件或达到约定条款的中间验收部位，实施方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时通知竞争性报价邀请人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，施工方准备验收记录，验收合格后可以继续施工，不合格施工方在竞争性报价邀请人的要求下重新修改后重新进行验收。

2、竞争性报价邀请人不能按时进行验收，应在验收前24小时向施工方提出延期要求，延期不得超过48小时。

3、无论是否验收，当竞争性报价邀请人有要求对已经隐蔽工程重新检验时，施工方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新进行覆盖和修复。

四、安全施工：

1、施工方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由施工方安全措施不到位造成的事故责任，由施工方承担。

2、施工方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆等区域施工时，开始前应向竞争性报价邀请人提出安全防护措施，经认可后实施，特殊工种持证上岗，防护措施费用由施工方承担。

3、发生重大伤亡或其它安全事故，施工方应按国家有关规定立即上报有关部门并通知竞争性报价邀请人，同时按有关部门要求处理，费用由事故责任方承担。

4、投标人提供现场施工人员的劳动关系证明及资格证。

五、施工组织设计和工期：

1、施工方必须按竞争性报价邀请人确认的进度计划组织施工，接受其对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，施工方应按竞争性报价邀请人的要求提出改进措施，经确认同意后执行。因施工方原因导致进度计划不符，施工方无权就此追加合同条款。

2、竞争性报价邀请人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求施工方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。施工方应按要求暂停施工，并妥善保护已完工程。在双方意见达成统一后，施工方以书面形式提出复工要求，竞争性报价邀请人确认签字后继续施工。

3、材料加工周期：合同签订后30天完成。施工工期：具备施工条件，施工人员进厂开始35天内完成。施工方必须按照合同中规定的竣工日期或竞争性报价邀请人同意顺延的工期竣工。因施工方原因不能按照规定日期竣工的，施工方承担相应的违约责任。

第五部分  合同条款和条件：

一、价格和支付：

1、招远市玲珑热电有限公司同意向乙方支付列于项目清单报价表中的货款（除非另有说明，则以包括任何税收、收费、交货、安装费用）。

2、乙方需向招远市玲珑热电提供本次材料、施工价值的发票。在招远市玲珑热电有限公司财务部确认进度目标达成，并收到发票后30个工作日内，招远市玲珑热电有限公司应向乙方送交相应款项。乙方在收到招远市玲珑热电有限公司的阶段性付款后，不得以任何理由拒绝接受、拖延开始下一阶段的施工，否则玲珑轮胎有权追究其法律责任。

3、发票提供：本次报价中所有价格均含税，乙方需开具合法有效的增值税（材料费13%、施工费9%）专用发票给招远市玲珑热电有限公司。

4、付款、费用组成：

4.1、费用包括：材料费、运输费、加工费、安装费、保险费、吊装费、报检费、税、脚手架租赁费、伴随服务费、垃圾清理费，保险、安装辅材包括在总价中。

4.2、投标单位投标前需要交纳2万元投标保证金，合同签订后退还。施工前需缴纳10万元安全保证金，施工结束无事故退还。

4.3、付款进度及方式：材料采购合同：合同签订后预付30%，货到现场验收合格后付至60%，施工完毕验收合格付至90%，质保金10%，（质保期一年）。施工合同：合同签订后预付30%，施工人员进厂后付至合同款的60%，施工完毕验收合格合格后付至90%，质保金10%（质保期一年）。验收合格后7日内，乙方提供的增值税专用发票（材料13%，施工费9%）。付款方式：六个月商业承兑汇票。

二、竣工和检查：

1、乙方必须保证合同签订预付款到账后30日内发货、施工任务甲方具备施工条件后35日前进行竣工投产，时间是重要的合同要素，若预见有任何推迟情况，乙方必须立刻以书面形式通知招远市玲珑热电有限公司。

2、乙方须允许招远市玲珑热电有限公司对本次施工进行检查，如发现有任何与原图纸或方案不符合之处，招远市玲珑热电有限公司有权对不符合区域要求乙方进行整改。

三、施工技术要求：

本技术要求适用于招远玲珑热电有限公司新水冷壁管排供应、旧管排拆除及新管排安装、部分浇注料的拆除及恢复、炉膛外保温及护板的拆除及恢复等内容。

- 材料、施工基本要求及目标：

本次招标内容包括5#炉两侧水冷壁管下部供应，不含水冷壁管排更换及浇注料施工。6#炉前墙、后墙水冷壁及两侧水冷壁下侧管排供应、更换施工，不含浇注料供应及浇注料施工。

1.1、水冷壁管制作：

1.1.1、本次工程水冷壁管采用Φ60×5mm，20G优质碳素钢管，，材质及质量符合GB5310－2008要求。扁钢采用6×45mm，Q235－B碳素钢，符合GB3522-90要求。

1.1.2、水冷壁按照JB/T5255-91技术条件和图纸制造、验收。原图纸销钉焊接在水冷壁管向火面，新水冷壁管排制作要求所有销钉焊接在水冷壁鳍片上，销钉数量不变，长度改为60mm。两侧水冷壁下部(55202-7-0SD )新管排制作，要求去除原图纸设计的上部燃烧器口让弯，改为直管。前后墙水冷壁下部管排加工制作二次风口让弯预留结合低氮改造图纸制作。两侧二次风口让弯去除，改为直管设计。两侧水冷壁下部(55402-7-0 )新管排制作，由标高9450.6mm开始制作。

1.1.3、水冷壁两端留50mm扁钢不焊，以便工地对接，水冷壁管子两端外倒角1－35º。

1.1.4、水冷壁制造完成后逐根进行水压试验，试验压力12.1 MPa。1.1.5、膜式水冷壁管原设计30mm销钉，焊接在水冷壁管向火面，现要求销钉焊接在水冷壁向火面鳍片上，销钉长度60mm，销钉数量不变，要求与图纸数量相等。

1.1.6、下侧二次风喷口8个按照锅炉厂原图纸尺寸加工制作。上侧二次风喷口11个按照甲方提供图纸制作（Φ325mm-Φ250mm，L=300mm，壁厚10mm，喷口出口15°，材质06Cr19Ni10），上侧二次风喷口外侧焊接宽度25mm环形挡板，厚度10mm，达到减小流通面积，提高流速的作用。

1.1.7、55202-7-0SD两侧水冷壁下部原尾气掺烧口让管改为直管，取消掺烧口，制作成模式壁。前后墙元图纸上两层二次风口让管改为直管，取消原图纸上两层二次口，制作成模式壁。改造后的11个二次风口让弯按照现场加工制作。

1.1.8、返料口、落煤口、人孔门、防爆门外侧密封板按照图纸加工。二次风口按照现场加工制作

1.1.9、所有部件不得出现裂纹、变形、撞伤、压扁、砂眼、分层等原料和制造缺陷。

1.1.10、膜式壁采用埋弧自动焊，管子和扁钢达到98%以上融合。管子对接采用全氩弧焊接（两遍）。焊口100%射线探伤，100%出片（甲方存档一份探伤片及探伤报告）。

1.1.11、弯管在制造后不得出现压扁现象，水冷壁管排验收以0.85D（D为内径）直径的钢球进行通球试验为准。

1.1.12、管子内部应保持清洁，两端进行封堵防止运输过程中杂质进入。

1.1.13、管子外径及壁厚偏差应达到GB5310－95中关于精确度规定中的高级标准要求。

1.1.14、管排按JB/T1615-91《锅炉油漆和包装技术条件》规定包装，管排间用木方隔开。

1.1.15、交货时提供全套质量证明文件，包括钢材来源质量证明、装配记录、探伤记录、水压试验记录、合格证、产品安全性能监督检验证书（当地特检院）等。

1.2、水冷壁管更换安装工程质量：

总体质量等级：优良。

1.2.1、旧水冷壁管割除采用切割机切割，禁止使用气焊或等离子切割，焊接完毕割除一侧集箱封头进行内部杂质清理，清理完毕完毕后将集箱封头恢复。设备投入运行后验证有无阀门堵塞情况，因施工原因造成一处考核5000元。

1.2.2、工程一次交检合格率100％。焊口探伤一次合格率98％以上（每降低1%考核5000元；探伤合格后水压试验每发现一处对接焊口不合格考核探伤责任方10000元；发现一处未探伤的考核责任方5000元）。

1.3、质量监督：

1.3.1、本工程的质量日常监督由甲方有关技术人员负责，专项监督由国家有关技术监督部门负责。

1.3.2、本工程水冷壁管拆除禁止使用气割或等离子切割，水冷壁管要求采用切割机切割，做好避免施工杂物落入管内的措施，防止排污堵塞。焊接按照两遍全氩工艺焊接，按照100％射线探伤100%出片，乙方负责提供探伤厂家及探伤费用。甲方需留存一份探伤报告及底片。膜式壁拼接焊缝采用双面焊接。未按照施工过程中每发现一次未按照施工工艺执行的考核500元。

1.3.3、乙方使用辅材每种必须有甲方抽样备查，辅材无合格证、质保书等质量证明文件的视为不合格，停止使用。

1.3.4、拆除后旧管排，投标方负责运输至甲方指定地点。施工垃圾投标方负责清理、运输，甲方不负责提供垃圾存放地点。

1.3.5、中标单位不得将施工或者管排制作转包给联合体投标之外的第三方，中标方提供能够证明现场施工人员的劳动关系、保险证明、资格证等。

1.3.6、拆除产生垃圾、余料，每天下班前清理干净并清运至甲方指定地点，未按规定执行的没发现一次给予考核500元。护板及密封进行防腐处理；施工现场做好防尘围挡，避免沉降飞扬。每发现一次扬尘给予考核500元。

2、引用标准：

投标方制作应满足（但不低于）下列规程的有关规定，《锅炉管子制造技术条件》JB/T16110                            -1993；《焊制鳍片管（屏）技术条件》JB/T5255-1991；《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612-1994；《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T1613-1993；《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》JB/T1614-1994；《承压设备无损检测》JB/T4730-2005；《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996；《电力建设施工及验收技术规范（锅炉篇）建设96厂同                          》DL/T5047-1995。施工验收验收按照：一九九六年一月四号中华人民共和国电力工业部发布《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）执行。工程焊接工艺按照DL/T868的规定进行。工程质量验收标准按《火电施工质量检验及评定标准》1996年版。

3、供货、施工范围：

3.1、投标方应在供需双方商定的时间内，完成需方所需的施工，并保证符合本规范书的条文和需方书面提出的特殊要求。

4.2、投标方所提供的施工清单，主要包括（由投标方列表填写，但不限于此）：

投标方的工作接口原则，招标方负责指定投标方设备施工工程所需的水、电、压缩空气等接口位置。从招标方指定的接口处到施工现场，工程所需的辅材（氧气、乙炔、砂轮、焊条等）均由投标方负责供货、安装。

投标方范围为热电公司锅炉水冷壁管施工工程以及引起的其它相关的工作。投标方的工作范围的划分至少涉及如下内容，但不限于：材料供应、施工、吊装、交通运输、报检，以上工作范围均包括系统水冷壁管排、旧管排的拆除、新管排的安装、部分浇注料的拆除及恢复、炉膛外保温及护板的拆除及工程移交后的售后服务等。

5、技术资料和交付进度：

投标方应以合同签订预付款到账后30日内发货、甲方具备施工条件后35日内完成热电公司锅炉水冷壁管施工工程为目标，提供进度图或表格(具体时间在合同谈判时进一步讨论)。

投标方提供的材料来源证明及出厂合格证。

6、工程及设备交货进度计划：

本工程要求合同签订预付款到账后30日内材料供货，甲方具备施工条件后35日内完成安装等工作，具备投运条件。

投标人的供货、运输、安装及施工时间安排必须满足计划施工工期所需。投标人在投标文件中提供在此期间完成施工工作的施工计划网络图及项目管理和施工人员等情况，同时提供施工措施（施工措施除包括组织措施、技术措施、安全文明和环保措施等）。

合同生效后，投标人应在1周内，向招标人提供一个详尽的生产计划，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度，投标人自制生产计划进度表，并列出详细条目。

6.3、监造、检查和性能验收试验：

投标方提供技术参数和技术规范书，由招标方进行采购的设备在调试和验收试验中不能达到合同规定的性能保证值时，应视其造成的原因追究其责任。如属投标方提供的技术参数及技术要求不正确，不完整引起的，应由投标方负责。如投标方提供的技术参数及技术要求正确、完整，实属设备自身的设计或制造质量引起的，应由设备供货商负责。

本合同的设备监造过程实施合同管理，质量控制，进度控制，投资控制，组织协调等工作。

招标方将自行或委托有经验的监造单位、安装单位、技术监督单位和招标方技术人员对投标方在国内生产的合同设备进行监造。设备监造所产生的费用由投标方支付，费用列入投标总价中。监造工作包括在投标方制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。

四、质保期和保证条款：

质保期：质保期为施工完毕验收合格后一年，如在保质期内发生由于卖方设计、制造等质量问题导致改造设备投运后达不到设计与使用性能要求，卖方负责免费修理或更换有问题的部位，否则扣除全部质保金，质保金额为合同总价的10%。在此期间出现任何设备质量问题，施工方应免费予以更换、维修，一切费用自理。