## 封-1 工程量清单
工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 换热站及热水站清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：玲珑英诚国际医院项目换热站及热水泵房
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价 （不含税） | 合计 | 品牌 | 备注
一、换热站
1 | 一期空调供热换热机组HEU-B1-1 | 设计负荷：按图 设备承压:1.6MPa, 一次水温:80℃/50℃, 二次水温:60℃/45℃, 二次侧水压降:≤50KPa 板热换热器2台,每台负担50%,板换采用等不截面、大流道设计 循环泵三台,变频控制,两用一备,并联运行, 单泵流量:492m3/h,扬程:25m,功率:45kw 配套控制器,传感器,电器柜。要求BA接口 | 套 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
2 | 二期空调供热换热机组HEU-B1-2 | 设计负荷4140KW 设备承压:1.6MPa, 一次水温:80℃/50℃, 二次水温:60℃/45℃, 二次侧水压降:≤50KPa 板热换热器1台,换热量4200Kw, 板换采用等不截面、大流道设计 循环泵二台,变频控制,一用一备,并联运行 单泵流量:240m3/h,扬程:25m,功率:30kw 配套控制器,传感器,电器柜。要求BA接口 | 套 | 1 |  |  |  | 二期板换及水泵不在本次范围内，主管线做至预留区域设置分支阀门、法兰及盲板。
3 | 净化空调再热换热机组HEU-B1-3 | 设计负荷600KW 设备承压:1.6MPa, 一次水温:80℃/60℃, 二次水温:60℃/45℃, 二次侧水压降:≤50KPa 板热换热器1台,换热量600Kw, 板换采用等不截面、大流道设计 循环泵二台,变频控制,一用一备,并联运行 单泵流量:35m3/h,扬程:24m,功率:5.5kw 配套控制器,传感器,电器柜。要求BA接口 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
4 | 自动加药设备ECH-B1-3 | 系统流量:1045m3/h 工作压力:1.0MPa 加药桶二台,单台型号180L 电源:220-1-50∅-V-Hz,功率:0.5kw 加药设备的主要配置内容: 腐蚀在线监测控制仪1台,全自动控制系统1台,双信号电导率在线监控仪1台,PH在线监测仪控制器1台,计量加药泵2台，低液位报警装置2个,电磁阀1个 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
5 | 自动加药设备ECH-B1-4 | 系统流量:1045m3/h 工作压力:1.0MPa 加药桶二台,单台型号180L 电源:220-1-50∅-V-Hz,功率:0.5kw 加药设备的主要配置内容: 腐蚀在线监测控制仪1台,全自动控制系统1台,双信号电导率在线监控仪1台,PH在线监测仪控制器1台,计量加药泵2台，低液位报警装置2个,电磁阀1个 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
| 净化空调再热集分水器 | φ1000 工作压力:1.0MPa,材质Q235碳钢 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
6 | 水系统定压补水装置ECT-B1-2 | 水温:0~70℃,调节容积:0.08m3;定点压力0.54MPa;定点压力控制精度±0.02MPa;工作压力:1.0MPa 补水泵二台,单泵流量:2m3/h,扬程:63m,功率:1.1kw 罐体材质:碳钢 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
7 | 补水箱 | 容积2T，不锈钢材质，底板厚度≥2毫米，侧板≥1.5㎜。 | 台 | 1
8 | 电源及控制柜 | 水泵等控制及电源柜（根据方案深化） | 项 | 1
9 | 自控系统（换热站、热水泵房） | 含管理软件、工控机、仪表、电线电缆 | 项 | 1 |  |  |  | 换热站、热水站、锅炉房控制后台可以中设置1台工控机，集中管理。
10 | 阀门 | 电动\手动等所有控制阀及调节阀，参见图纸及技术要求。 | 项 | 1
11 | 管线 | 换热机房内管道；管件、法兰、绝热保温等；站房内电线电缆，穿线管、桥架等（包括所有支架、减震等）；管道规格参见图纸，材质与主系统相同。 | 项 | 1
12 | 表计 | 招标范围内管线上所有表计，包括不限于（温度、压力、流量、冷热量、电度、位置灯），包括各种检测元器件，传感器等。 | 项 | 1
13 | 其他 | 完成本系统，达到招标要求的其他设备或服务（根据自有方案填报）。 | 项 | 1
14 | 小计 | 不含税小计
15 | 税金 | 9%或13%，投标单位自行选择
16 | 小计 | 含税小计
二、热水泵房
1 | 一区热水回水泵 | 型号:Wilo-MVI1603,一用一备 流量:15T/h,扬程40m,功率 3.0KW | 台 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
2 | 二区热水回水泵 | 型号:PH-751EH,一用一备 流量:150L/min,扬程16m,功率 1.75KW | 台 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
3 | 三区热水回水泵 | 型号:PH-751EH,一用一备 流量:150L/min,扬程16m,功率 1.75KW | 台 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
4 | 一区生活热水供水泵组 | 两用一备,主泵型号:Wilo-MVI1604,流量20T/h,扬程61m,功率:7.5KW | 台 | 3 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 辅泵型号:Wilo-MVI806,流量10T/h,扬程61m,功率:2.2KW | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 配备气压罐:∅800X1800 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
5 | 二区生活热水供水泵组 | 两用一备,主泵型号:Wilo-MVI3204,流量20T/h,扬程89m,功率:7.5KW | 台 | 3 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 辅泵型号:Wilo-MVI807,流量10T/h,扬程89m,功率:3KW | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 配备气压罐:∅800X1800 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
6 | 三区生活热水供水泵组 | 两用一备,主泵型号:Wilo-MVI1610,流量10T/h,扬程125m,功率:5.5KW | 台 | 3 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 辅泵型号:Wilo-MVI814,流量10T/h,扬程125m,功率:5.5KW | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
|  | 配备气压罐:∅800X1800 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
7 | 一区热水给水系统容积式水加热器 | 三用,最大小时用水量(60°C)为20m3/h, 设计小时耗热量1200KW | 台 | 3 |  |  |  | 具体参见图纸
8 | 一区热水膨胀罐 | Φ1200 PN0.6 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
9 | 二区热水给水系统容积式水加热器 | 两用,最大小时用水量(60°C)为20m3/h, 设计小时耗热量1200KW | 台 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
10 | 二区热水膨胀罐 | Φ1200 PN0.6 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
11 | 三区热水给水系统容积式水加热器 | 两用,最大小时用水量(60°C)为10m3/h, 设计小时耗热量600KW | 台 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
12 | 三区热水膨胀罐 | Φ1200 PN0.6 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参见图纸
13 | 水位监控仪 | HYJK型 | 套 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
14 | 紫外线消毒器 | QL20-30,Q=20T/h,N=600W | 套 | 2 |  |  |  | 具体参见图纸
15 | 电源及控制柜 | 水泵等控制及电源柜。 | 项 | 1
16 | 阀门 | 电动\手动等所有控制阀及调节阀 | 项 | 1
17 | 管线 | 热水泵房内管道；管件、法兰、绝热保温等；站房内电线电缆，穿线管、桥架等（包括所有支架、减震等），管线规格参见图纸，材质与主系统相同。 | 项 | 1
18 | 表计 | 招标范围内管线上所有表计，包括不限于（温度、压力、流量、冷热量、电度、位置灯），包括各种检测元器件，传感器等。 | 项 | 1
19 | 其他 | 完成本系统，达到招标要求的其他设备或服务（根据深化方案统一考虑）。 | 项 | 1
20 | 小计 | 不含税小计
21 | 税金 | 9%或13%，投标单位自行选择
22 | 小计 | 含税小计
三 | 合计 | 不含税总计
四 | 税金 | 9%或13%，投标单位自行选择
五 | 总计 | 含税总计

## 锅炉设备清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：玲珑英诚国际医院项目锅炉房
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价 （不含税） | 合计 | 品牌 | 备注
1 | 燃气常压热水锅炉 | 蒸发量3T/台 | 台 | 2 |  |  |  | 具体参数按图纸,具体方案搭配可按满足总热量情况下合理搭配。
3 | 锅炉水泵 | 180m³/H 33.9M 30KW | 套 | 1 |  |  |  | 具体参数按图纸，具体可以根据方案优化，但不低于两用一备的原则。
4 | 锅炉补水系统 | 膨胀罐中1000 补水系:6m³/H41M15KW一用一备 | 套 | 1 |  |  |  | 具体参数按图纸
5 | 水箱 | 16T | 套 | 1 |  |  |  | 不锈钢
5 | 控制系统（软硬件） | 根据系统功能适配 | 套 | 1 |  |  |  | 换热站、热水站、锅炉房控制后台可以中设置1台工控机，集中管理。
6 | 配电柜 | 根据系统功能适配 | 套 | 1 |  |  |  | 参见招标文件
7 | 集水器 | DN1000 1.0MPa DN300 DN80 DN250 DN300 DN125 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参数按图纸
8 | 分水器 | DN1000 1.0MPa DN300 DN80 DN250 DN300 DN125 | 台 | 1 |  |  |  | 具体参数按图纸
9 | 烟囱（预留在线检测孔） | Φ800（含保温）具体尺寸根据设备适配 | 米 | 120 |  |  |  | 具体实勘,根据设备配套 | 与管道长度和管径尺寸有关
11 | 管道、阀门及管道上的控制检测元器件等 | 根据系统实测 | 项 | 1 |  |  |  | 根据招标范围结合方案核算
12 | 配电管线 | 根据系统实测 | 项 | 1 |  |  |  | 根据招标范围结合方案核算
13 | 钢平台 | 根据招标文件深化 | 项 | 1 |  |  |  | 详见招标文件
14 | 其他 | 根据方案自填 | 项 | 1 |  |  |  | 调试+其他+燃气
15 | 合计 | 不含税总计
16 | 税金 | 9%或13%，投标单位自行选择
17 | 总计 | 含税总计

## 蒸汽间
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：玲珑英诚国际医院项目蒸汽间
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价 （不含税） | 合计 | 品牌 | 备注
2 | 燃气真空蒸汽发生器（中心供应） | 0.5T/1Mpa/160℃ | 台 | 2 |  |  |  | 具体参数按图纸
3 | 增压水泵 | 根据招标文件深化 | 套 | 4 |  |  |  | 具体参数按图纸
4 | 水箱 | 2T | 套 | 1 |  |  |  | 具体参数按图纸
5 | 蒸汽发生器补水系统 | 3m³ /80m 水泵一用一备，含水箱 | 套 | 1 |  |  |  | 医用水引至蒸汽间，本标段引至补水系统或设备。
6 | 控制系统（软硬件） | 根据系统功能适配 | 套 | 1 |  |  |  | 根据设备运行方案自行适配。
7 | 配电柜 | 根据系统功能适配 | 套 | 1 |  |  |  | 参见招标文件
10 | 分气缸 | 1.6MP，不低于3出（DN50） | 台 | 1 |  |  |  | 参见图纸及招标文件
12 | 烟囱 | Φ325（含保温）具体尺寸根据设备适配 | 米 | 30 |  |  |  | 具体实勘,根据设备配套
13 | 管道、阀门及管道上的控制检测元器件等 | 根据系统实测 | 项 | 1 |  |  |  | 根据招标范围结合方案核算
14 | 配电管线 | 根据系统实测 | 项 | 1 |  |  |  | 根据招标范围结合方案核算
16 | 其他 | 根据方案自填 | 项 | 1
17 | 合计 | 不含税总计
18 | 税金 | 9%或13%，投标单位自行选择
19 | 总计 | 含税总计