玲珑英诚国际医院景观工程

施工项目

技术要求

英诚（烟台）健康医疗发展有限公司

2026年6月

# 一、招标范围：

## （一）总体说明

现场施工内容：玲珑英诚国际医院室外喷泉系统、门牌石、景观石及景观石布置、门卫、雕塑、小品、路灯系统、埋地灯/照树灯安装、种植土铺设、各类植物种植及后期养护等全部图纸内容等。

管理部分：本项目景观施工总承包所涉及的各项工作，包括但不限于，施工现场安全、进度、质量、成本等的管理、现场设施管理、建管等部门对接、竣工资料整理备案提交、现场安全及文明施工管理、分包单位管理、方案编制报批等。

投标方应了解当地各专业部门相关要求及行业相关规范，有能力办理过程中各种手续，并负责过程中报检、报验、报备、检定、告知等手续。

报价方式为清单报价，报价包工包料、包工期、包质量、包安全文明生产、包验收、调测试等为完成本工程的一切相关工作。报价人承担本工程质保期结束前所有的风险。

现场绿化土已回填并初步找平，投标方自行勘察现场，现场施工期间，如微地形等缺土需补充绿化土时，亦由第三方提供，本标段负责最终人工摊铺、找平、垃圾及石块清除，并满足绿化栽种要求。

## （二）分工界面补充：

1.存放材料的临时场地、项目部临时搭建板房的场地等根据现场实际情况确定。

2. 临时水电从现场指定位置接出，水电费按实结算，由投标方负责。

3.工程完工后，需向招标方提供，完整的竣工资料（含蓝图及电子文本，）一式六份。

（1）设备材料材质报告，合格证，检验报告。

（2）管道报检证书，使用许可证。

（3）管道试压，通水等各项试验报告

# 二、其他须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价说明 | 一、具体见招标工程清单、招标图纸 二、本报价包括所有按设计、工程规范要求、为取得政府主管部门批准所需的深化设计（含报审报备）、施工、任何检测、验收及一切要求。 三、报价包含为完成本工程报价范围内的所必须的技术、赶工、安全文明施工等一切措施。 四、本标段的安装工程需要对管线进行汇总，必要时需采用BIM设计对管线进行深化调整。 |
|  | 补充说明 | 本部分内容对前述报价范围进行补充说明，对于已包含在前述报价范围中，而本补充说明未详细列举或叙述的工作，报价人应当全面履行。 - 采购人不提供办公室、住宿及库房，由中标人自行考虑，以上费用包含在投标报价中。 - 采购人提供的水电接口位于本项目内（具体位置现场踏勘时明确），报价人自行接至现场并安装计量表，所发生的水电费投标方自行承担，并对临水临电设施进行管理、维护。 - 各材料和施工均应严格按照设计图纸进行，在满足设计要求外，更应符合国家和烟台市的法规、规范和要求。如设计要求与上述规范或规定之间有不一致之处则按较高标准执行。 - 报价人因根据工程实际情况自行计算安全防护、文明施工措施、环境保护和临时设施等措施费用，以上费用单列并计入总价中。报价人在工程施工期间，须严格执行国务院《建设工程安全生产管理条例》及山东省施工管理规定，由于管理不严，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由报价人自行承担，给采购人造成的相应损失由报价人承担。 - 凡设计文件、政府相关部门要求需做现场试验或检测的费用，报价人中标后应报相关方案，经采购人、监理确认后组织实施，费用含在本次报价中。 - 本工程对外的的各项税费/保险等由报价人自行缴纳，报价中已含。 - 本工程施工及验收的各项备案手续由报价人负责并承担相应费用。 - 中标人在施工过程中必须确保周围环境的安全，并对遭到破坏的环境进行修复并对相应衍生的各种稳定安全工作等承担一切责任。以上所发生的费用由中标人承担。 10.本工程报价范围及其他说明等解释权归采购人所有，采购人在报价截止前均接受报价人针对本工程技术及商务方面的提问并及时做出解答。 |
|  | 协议开放 | 各种通讯设备、表计、传感器等需具备远传功能，具备485接口，MODBUS通讯协议，或通讯协议必须无偿对招标方开放，便于后期医院智能化信息共享。 |

三、基本要求

# 1.本工程报价需安照招标清单、图纸、技术要求、标准规范相结合报价，如出现冲突，标准较高版或者甲方确认为准。

# 2.中标方需施工前需提供相应整个项目前期管理文件：

# 2.1施工安全管理表：包括施工管理制度、安全员人数、施工人员吃、住的临时布置、高温等严酷环境施工措施、施工临时水、电需求安排等

# 2.2施工进度控制表：对整个项目的施工人员配置安排、施工器具、材料采购/进厂时间、项目分阶段进展等

# 2.3施工质量控制表：相对应阶段项目的质量指标及相应的检测安排等

# 2.4项目人员组织架构：整个项目的管理模式及体系，包括相对于沟通协调负责人员的安排等

# 2.5施工前施工单位根据需要需在招标图纸基础上提供深化、详细的大样图，需要编制管道汇总图，同时需考虑其他设施及管线避让，并采用BIM设计进行验证，经过验证后方可用于施工。

# 3.施工期间的配合与沟通：

# 施工期间如出现与其它施工单位负责的标段出现相互干扰，需服从招标方现场管理人员的安排和协调

# 4.与供货厂商间的界面：

# 4.1涉及到由招标方供货，投标方负责安装的部分，材料到厂后由招标方现场负责组织验收，后续的存放、保管全部由投标方负责（包括装、卸）， 安装时供货方到厂技术支持。

# 5.材料要求

# 5.1所有供货材质须满足国家标准及其规范，严格按照施工图纸中材质型号，标号执行。

# 5.2所有管路的色标，参照如下表格，管道标识参照设计院要求；

四、技术要求

# （一）室外给水管道安装施工方案

#### 1.室外给水管安装施工的一般要求

##### 1.1室外给水管安装作业条件

（1）室外埋地管道的管沟已开挖完成且管沟平直，管沟深度、宽度符合要求，阀门井、表井垫层施工完毕。

（2）管沟沟底夯实，沟内无障碍物。且应有防塌方措施。

（3）管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。

##### 1.2施工流程

安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门等就位→管道连接→水压试验→管道冲洗

##### 1.3作业前的准备

（1）根据施工图检查管沟座标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

（2）把阀门、管件安放在规定位置，作为基准点。把管道运到管沟沿线沟边，承口朝向来水方向。

（3）用大绳把清扫后的管子放在沟底，清理承插接口，然后粘接安装管路。

（4）安装管件、阀门等应位置准确，阀杆要垂直向上。

（5）室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层，下面的土层要求夯实。

#### 2.室外球墨铸铁给水管埋地施工要点

室外给水管采用球墨铸铁管，橡胶圈柔性连接，内衬无毒塑料涂料。

##### 2.1管道下管时吊管选择绑点要注意防止产生永久变形，应用捆绑2吊点形式，以保证受力均匀，不准采取单根钢丝绳兜吊或穿心吊，插口的内撑要保证牢固。

##### 2.2管段下完后，应调好中心线和管顶标高，符合设计要求后，方可连续安装，把承插部分的粘砂、毛刺用钢丝刷清理干净。

##### 2.3将橡胶圈表面污物清除干净后，弯成心形或花形装入承插口内，并用手沿整个胶圈按压一遍，以便确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致地卡在槽内。

##### 2.4在连接前，要再次彻底检查，清扫管内杂物。如有衬里破损，应及时在承插部分涂刷植物油润滑，随之将管子插口一端轻轻插入承口内，用撬扛拨正管子，使承插间隙均匀。管子要防止发生纵向位移，保证其最小轴向间隙符合设计要求。

##### 2.5橡胶圈安装就位后要注意不使其扭曲（可用探尺检查），并保证沿圆周各点与承口端面等距，且纵向间隙大于3mm，利于消除温差变形和管线的少量转向。还必须注意每个承插口最大的转角不得大于1°。

##### 2.6管线对口时应使插口与承口的纵向轴线相重合。拧螺栓时要以对称方式逐个拧紧，并应采用测力扳手，使每个螺栓受力均匀，不得用冲击力紧固，也不允许用回套管的方式紧固。

##### 2.7阀门安装前应进行着色密封试验，同时保证开启灵活。

#### 3.室外埋地给水管水压试验方法

##### 3.1管道水压、闭水试验前，应做好水源引接及排水疏导路线的方案。

##### 3.2管道灌水应从下游缓慢灌入，灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀，将管道内的气体排除。

##### 3.3压力管道全部回填土前应进行强度试验，管道强度试验应采用水压试验法试验。

##### 3.4管道水压试验前，应招标试验方案，其内容应包括：

（1）后背及堵板的设计。

（2）进水管路、排气孔及排水孔的设计。

（3）加压设备、压力计的选择及安装的设计。

（4）排水疏导措施。

（5）升压分段的划分及观测制度的规定。

（6）试验管段的稳定措施。

（7）安全措施。

##### 3.5管道水压试验的分段长度不应大于1.0km。

##### 3.6水压试验时，所用设备、仪表规格及其安装应符合下列要求：

（1） 当采用弹簧压力计时精度不应低于1.5级，最大量程应为试验压力的1.3-1.5倍，表壳的公称直径不应小于150mm，使用前应校正。

（2）水泵、压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。

##### 3.7管道水压试验前应进行下列检查：

（1）管道安装检查合格后，是否按规范规定回填土。

（2）管件的支墩、锚固设施是否已达设计强度；未设支墩及锚固设施的管件，应采取加固措施。

（3）试验管段所有敞口应堵严，不得有渗水现象。

（4）试验管段不得采用闸阀做堵板，不得有水锤消除器、安全阀等附件。

##### 3.8管道水压试验时，应符合下列要求：

（1）管道升压时，管道的气体应排除，升压过程中，当发现弹簧压力计表针摆动不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。

（2）应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象时，再继续升压。

（3）水压试验过程中，后背顶撑，管道两端严禁站人。

（4）水压试验时，严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应作出标记，卸压后修补。

##### 3.9管道水压试验的试验压力应符合规范及设计图纸要求。

##### 3.10水压升至试验压力后，保持恒压10min，检查接口、管岙无破损及漏水现象时，管道强度试验为合格。

#### 4.室外埋地金属管道安装质量要求

##### 4.1埋地管沟敷设管道的水压试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

##### 4.2管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未处理的松土上，沟底基础一定要夯实，否则日后容易引起管道断裂。

##### 4.3 给水管网竣工验收前，必须对系统进行冲洗。

##### 4.4管道的坡度及标高应符合设计要求。

##### 4.5金属管道的承插和套箍接口的结构及所用填料应符合设计要求和施工规范。灰口密实、饱满、平整、光滑、环缝间隙均匀，灰口养护良好，填料凹入承口边缘不大于2mm，胶圈接口平直、无扭曲，对口间隙准确，胶圈接口回弹间隙符合设计要求。

##### 4.6镀锌碳素钢管道的螺纹连接质量要求：螺纹达到管螺纹加工精度，符合国标（管螺纹）规定，螺纹清洁、规整、无断丝、连接牢固。镀锌碳素钢管及管件的镀锌层无破损，螺纹露出部分防腐蚀良好，接口处无外露油麻等缺陷。镀锌碳素钢管无焊接口。

##### 4.7镀锌碳钢管道的法兰连接：要求达到对接平行、紧密、与管子中心线垂直，螺杆露出螺母长度一致，且不大于螺杆直径1/2，螺母在同侧，衬垫材质符合设计要求和施工规范规定。

##### 4.8管道支（吊、托）架及管座（墩）的安装：要求达到构造正确，埋设平正牢固，排列整齐，支架与管子接触紧密。

##### 4.9 阀门安装质量要求达到型号、规范、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定，位置、进出口方向正确，连接牢固、紧密。启闭灵活，朝向合理、表面洁净。

##### 4.10埋地管道的防腐层质量应符合设计要求和施工规范规定，无特殊要求状况下一律采用

三玻四油处理。

##### 4.11室外给水管道安装的允许偏差和检验方法应符合要求。

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 铸铁管 | 埋地 | 100 | 拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 敷设在沟槽内 | 50 |  |
|  |  | 钢管、 塑料管、复合管 | 埋地 | 100 |  |
|  |  |  | 敷设在沟槽内及架空 | 40 |  |
| 2 | 标高 | 铸铁管 | 埋地 | ±50 | 拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 敷设在沟槽内 | ±30 |  |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 埋地 | ±50 |  |
|  |  |  | 敷设在沟槽内或架空 | ±30 |  |
| 3 | 水平 管道 纵横 方向 弯曲 | 铸铁管 | 直段（25m以上）起点～终点 | 40 | 拉线和尺量检查 |
|  |  | 钢管、塑料管、复合管 | 直段（25m以上）起点～终点 | 30 |  |

##### 4.12地下管道回填土时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土

夯实，并应在管道两边同时进行，直至管项0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可

采用蛙式打夯机夯实。

##### 4.13 在管道安装过程中，管道未捻口前应对接口处做临时封堵，以免污物进入管道。

##### 4.14埋地管道穿过道路或有承重结构下的管道要增加套管。

# （二）配电管线安装施工技术方案

### 1设计制造技术要求

#### 1.1导线管装置

⑴ 图纸有标注按照图纸，图纸没有标注，室外预埋管配置采用厚PVC导线管，室内明管配置管径50MM以下采用薄壁镀锌钢管(DG管)，管径50MM以上（含50MM）采用厚壁镀锌钢导线管(G管)，室内暗管敷设采用薄壁钢管(DG管)(指轻隔间)，弱电管路敷设亦采用薄壁钢管(DG管)。

⑵ 导管之最小管径，其公称口径不得小于20MM。

⑶ 敷设暗管时，均须按设计图所示埋置于楼板或墙壁之内，但不得超过混凝土截面之三分之一，公径口径不得大于50MM。管之间隔不得小于管径之三倍，埋设位置不得伤害﹑减弱结构强度。遇有出线口之位置，须检土木之废料小钢筋，在出线口周围作菱形补强筋以加强其结构强度。

⑷ 导管变更方向时应使用标准弯头或适当之配件，如在工地内自行弯曲者，应使用标准之弯管器。

⑸ 敷设明管时，务使导管排列整齐牢固于镀锌形C钢架，穿梁或穿楼板部份利用预留之套管，水平导管最少应于每隔二公尺处加以支撑。

⑹ 敷设导管时，务须注意防护勿使垃圾﹑混凝土或灰浆等阻塞管内，受阻塞之导管应将管内阻碍清除，如不能清除时，应予更换。

⑺ 导管之弯曲半径不宜小于管外径之六倍，当两个分线盒之间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。三十公分以上无弯曲之管路或二十公分以上有一个弯曲之管路或技术上有必要时于适当之处所应设分线盒。

⑻ 于工地切断导管纹制螺纹时，应使用标准螺丝镌模，断口须锉光平整，并以管牙油衔接之。导管之防锈保护层因断口及绞纹损坏之处，均须满布防锈涂料之保护。

⑼ 敷设金属管时，如遇有雨水﹑尘埃侵入之虞者，管口须加适当防水装置。

⑽ 建筑物未完工时，暗管管口应加封闭，并须于建筑物结构完成后，再开始装入导线。

⑾ 金属管及其配件应紧紧衔接，使成一良好之导体。如衔接部份之电阻过高，应使用铜芯软导线跨接；跨接线之截面积不小于4平方厘米，管件衔接必须五个牙以上。

⑿ 电力管线与弱电管线并行排列时，其相隔距离至少三十公分以上。

⒀ 所有电气配管，配至振动机器（如马达、发电机等）、以及管路上控制组件（如压力开关、液位开关、温度开关、电磁阀... 等等）接线盒时，均需以防水电气软管衔接之。该电气软管应为金属材质，外部以PE或PVC 层被覆，软管长度至少需 0.3公尺以上，两端应有软管接头，分别与导线管及接线盒用专用接线卡扣连接。

⒁ 配线工程所采用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒（箱）等黑色金属附件，均应镀锌处理。

⒂ 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于15mm。

### 2.导线装置

（1）屋内动力分路导线其最小线径为不得小于4平方厘米

⑵ 低压导线禁止中途连接，若必须连接导线时，必须于分线盒内连接，并应业主同意。高压导线（1000V以上）不得于中途连接。

实心线线径在 2.5厘米及以下时，无论为延长或分支，均采用绞接法，绞线接合，无论为延长或分支，均采用复卷法。

⑶ 导线接合部份须用 PVC绝缘胶带缠绕，使与原导线大小一致；缠绕时，应就 PVC绝缘胶带宽度之二分之一处重复交互缠四层，并掩覆原导线表皮十五厘米以上。

⑷ 导线在导线管内部不得连接。

⑸ 管内导线连接或分支时，应装用分线盒，且应尽量将分线盒装设于容易检视之处。

⑹ 导线装入金属管内时，应先清扫及干燥管之内部。施工时，如使用导线之润滑剂(PULLING COMPOUND)其成份不得破坏导线绝缘层，而致影响绝缘性能。

⑺ 电气线路经过建筑物的升降缝或伸缩缝处，应装设两端固定的补偿装置，导线应留有余量。

⑻ 凡不属于同一电源电路（或分路）不得置于同一管内。

⑼ 电气线路沿发热体表面上敷设时，与发热体表面的距离应符合设计规定。

⑽ 所有导线必须以线码 (WIRE MARK)加以标志，两侧用标签机打字黏贴，并用透明胶带贴住，字体务必大而清晰，以利日后点检与维护。

⑾ 凡本案承包商负责配置的管线，亦须负责管线与设备连接之工作。

⑿ 导线配置于电缆架(CABLE TRAY)上，高压、低压动力、及信号控制线需分别配置于不同层之电缆架上。电缆须敷设整齐，不得任意交叉敷设，以整齐美观。对电缆做好绝缘检查，绝缘测试合格才能敷设。电缆需以绑扎带(CABLE TIE) 固定于电缆架上，以防松脱易位。所有电缆之两端均应以永不脱落型标记注明该电缆编号，电缆编号应与单线图规定一致。敷设于电缆架上之电缆，至少两端标注其电缆编号。

⒀ 导线相序与色别如下：

三相电路，单相回路

第一相(A)   ─黄色  第二相(B)   ─绿色  第三相(C)   ─红色

中性线(N)   ─浅蓝色  接地线(G)   ─黄绿色

(b)控制线	   ─黄色    (c)直流电

正  极(P)	   ─红色   负  极(N) ─蓝色

### 3 测试与检验

- 属于本标段的电机设备，测试检验工作均属本次工作范围，应符合规定。

- 所有测试设备或仪器均应由投标方提供。

⑶ 每做完一件测试工作后，承包人应向业主提出完整的测试报告，报告必须填明日期、测试数据、测试方法、仪器规范等，并出具两名送电者于两侧，会同业主送电。

（4）除非有特别指明，测试或检查应会同业主进行作业。

⑸ 绝缘电阻测试

(a)测试仪器：

设备或线路额定在600伏特或低于600伏特时用1000V/1000MΩ绝缘表；高于600伏特时用 2000V/2000MΩ绝缘表。

(b)所有线路及设备绝缘电阻均应符合规范要求。

⑹ 其他测试事项，依照规范之要求进行。

⑺ 工程在交接验收时，应提交下列技术数据和文件：

a:竣工图。

b:设计变更的证明文件。

c:安装技术记录（包括隐蔽工程记录）。

d:各种试验记录。

e:主要器材、设备的合格证。

### 4 动力设备工程

#### 4.1 管线布置

⑴ 管线布置于楼板时，应置于二层钢筋之间，其终端与配电盘衔接处应使用接地型护圈与接地母线连接。

（2）管路与设备衔接均须使用 PE 或P.V.C.被覆之可挠软管。

⑶ 管路原则上为暗管配置，如设备位于机器之内部或顶端，则可沿机器作明管配置。

#### 4.2电缆沟施工（若有）

⑴ 电缆沟内须以50x50x6t之镀锌角铁作导线支撑与散热，其角铁间距不得超过30公分，角铁支撑架距沟底15公分。

（2）由外线进入电缆沟之每一管口须以防水材料加以密封。

⑶ 电缆沟内之导线须顺序排列整齐，同一回路之导线以线带加以绑扎与识别。

#### 4.3电缆敷设的一般要求

⑴ 电缆敷设前具备以下条件：预留洞孔、套管、预埋件等符合设计要求，电缆沟内无积水，支架等固定好，电缆桥架或保护管等已安装完毕。

- 电缆敷设时，在电缆终端头与电缆接头附近要留有备用长度。

（3）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上或地面磨擦拖拉。

#### 4.4 根据现场实际情况采用人工敷设或机械牵引敷设。

⑴ 在同一条电缆沟内敷设很多电缆时，应充分熟悉图纸，弄清每根电缆的型号、规格、编号，走向以及在电缆支架上的位置和大约长度等，先敷设长的，截面大的电源干线，再敷设截面小的或短的电缆。

⑵ 每放完一根电缆，应随即把电缆的标志牌挂好。

⑶ 电缆排列时，电力电缆和控制电缆应分开排列；当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时，应将控制电缆敷设在电力电缆的下面，1KV及以下电力电缆敷设在1KV以上电力电缆的下面。

（4）电缆的固定采用尼龙电缆扎带固定。

（5）电缆敷设后，经业主和施工单位共同检查完毕后，应及时清理杂物，盖好盖板。

#### 4.5预制分支电力电缆安装要点

⑴ 预制分支电力电缆出厂时是绕扎在电缆盘上或绑扎成圈。分支电缆紧紧地绑扎在主干电缆上，待主干电缆安装固定后，再将分支电缆绑扎解开，安装时不应过分强拉分支电缆。

⑵ 预制分支电力电缆的主干电缆采用单芯电缆时，应考虑防止涡流效应，禁止使用导磁金属夹具。

⑶ 电缆垂直和水平敷设时，穿楼板和墙体处都应按防火规范要求，采用防火堵料将四周封堵。

⑷ 预制分支电力电缆订货选型时，除向生产厂家提出主干电缆和各分支电缆的规格与长度外，还要提供工程建筑物楼层层高剖面图，分支接头距楼层地坪高度，以及分支电缆进楼层配电（照明）箱上进线或下进线的方式。

⑸ 预制分支电力电缆设计选型与安装敷设应遵循国家现行标准、规范、规程及具体工程设计要求。

### 5.配电柜、控制箱（如有）

(3)落地柜柜体技术要求

a.厚度为2.3mm制作，后盖板、顶盖板、地板、间隔板采用2.0mm厚钢板，结构主骨架采用50*50*5t角钢，其他附加支架采用50*50*4tm/m角钢制作，底座采用100*50*5t槽钢,柜内裸露铜排需增设有机玻璃隔板，柜门铜编跨接，柜内张贴塑封系统图。

b.盘面须有三绞链装置，并能作100°以上开启，门上附有带锁镀铬把手，锁采用通用钥匙或使用特殊工具开启，箱内如有发热器设备时，需设置通风散热孔，加装抽排风机。

c.屋内型配电盘，须具有防止小动物及昆虫等侵入装置，且须有防止人员手触及箱内导电部位；

d.屋外型除合乎屋内型条件外，应防雨、防锈（不锈钢材质）。

e.多盘并列时，须装设50*5mm以上铜接地总线，并将其他设备接地线接于此总接地排上；

f.配电盘主盘须制作文件放装置，以便放置相关图纸及文件；

g.配电盘内需设置启闭式门档；

h. 箱体底部须按装螺丝孔，安装时用螺栓按装于槽钢基础上，不得直接焊接；

i. 动力配电箱进出线按图纸或根据实际情况经招标方同意确定（一般为上进上出）；

j. 现场开关箱顶部带敲落孔，跨接线螺栓。接线端子排必须为不燃材料，并且要考虑预留，预留量不少于6个。

配电柜内张贴本柜原理图，或回路负荷明细图纸，图纸要求塑封处理，以便于维修操作。

柜体指示灯，开关按钮，表计等需要做标识牌，所有开关上下口相间带隔板。

柜体左上角粘贴标准闪电标识。落地动力柜需要做槽钢基础，并做防腐防锈处理。

柜内设备，需要粘贴设备名称或编号等，要求位置合理，标识明晰。

柜体颜色 RAL7035。

（4）挂墙电箱技术要求（如有）

a.屋内(外)型箱体采用2mm厚钢板制造，以机械加工成型及开孔、电焊组合，门盖板能作90°以上之开启，门上应附有平锁，箱内采用NFB、ELB分电盘铜排配线时，则需装置内门板，箱内采用NFB、MS、PBL结线时，则以透明压克力板盖住总线处，以维人员工作安全。

b.箱体上下需附有适当数量预留孔(或开盲孔)。

c.箱内设内盖板，使开关操作把手露出内盖板外，并于盖板上装置名牌,以示区别回路名称。

d.除另有规定外，主总线及分支线尽可能用铜排连接，铜排须套上PVC绝缘色套,其颜色区分A-黄色 B-绿色 C-红色。

e.箱内负载分配须配合分路开关实际位置配置。

f.中性线须与箱体绝缘，并配备回路相同数量的固定螺栓及螺丝。

g.箱内部须装置接地铜排，并与接地线相连成完整导体。

h.分支回路须整齐排列并作清晰标识。

（5）汇流排(含零地排)

a.所有的汇流排应以高导电性之T2电解铜制成，材质成分应含99.96%以上之铜及导电率应在98%以上（20℃情况下），同时所有汇流排均须镀锡。

b.从控制盘正面看时，相序顺序，水平汇流排由前至后应为A、B、C,直立汇流排由左至右应为A、B、C；

c.水平汇流排额定安全电流不得小于图纸规定，此汇流排除非结构需要不得中断；

d.所有汇流排支撑绝缘子须使用高强度、高绝缘、耐火、耐潮湿的强化玻璃材质等制成；

e.所有汇流排组成均必须能够承受IEC439-1规定的对称短路故障电流,本案对称短路故障电流值参考图纸；

f.接地汇流排其截面积不得小于5mm*20mm；

（5） 预留空间：各柜/箱预留空开数量图纸有标注的按图纸，没有标注的不得小于全部回路数量的20%。

（6）  电路配线标示及色标(依据:CNS3990标准办理)。

a.制造厂商必须以线码清楚的标示每一出线端子，以便日后检修与续接。

b.电缆色标须按国标进行施作。

c.低压控制柜箱内电缆截面须不小于2.5mm2.

d.总线导体排列：面对盘面。

e.动力柜盘面左上角采用亚克力板或金属名牌标示出盘柜编号/电压等级/引自/上游送电回路编号等信息，盘柜供货商名称/制造日期/出厂编号等信息放置于盘柜下方正中央位置，盘面标示制作

(7)显示仪表

a.所有指示仪表采用半嵌入式仪表（多功能）按装，其尺寸须约为932公分正方，液晶显示，精度等级不低于0.5级；

b. 所有指示仪表必须具有高灵敏度抗干扰，具备I（每相）、V（单/三相）、P、W、F等记录和显示，具备数据远传功能的485接口及MODBUS通讯协议；

（8）箱体涂装技术要求

a.箱体颜色：箱体颜色统一为：RAL7035。

b.烤漆方式：除锈、酸洗处理—所有架构、门、左右面板、顶部及单元涂装，均须经过去污、脱脂、酸洗除锈、草酸处理、表面处理、磷化、清洗、烤漆、喷粉等处理手续。

c.所有未涂装之部分，须经防蚀处理后再施以镀锡，把手部分须镀铬处理.

### 7.桥架技术要求（如有）

#### 7.1电缆桥架采用优质钢板制作，室外桥架采用铝合金材质，桥架允许最小板材厚度如下表规定

| 宽度B | 允许最小板厚mm | 宽度B | 允许最小板厚mm |
| --- | --- | --- | --- |
| B≤150 | 1.5 | 150＜B≤300 | 2.0 |
| 300＜B≤500 | 2.5 | 500＜B≤800 | 2.5 |
| 800＜B | 3.0 |  |  |

- 桥架选用大跨距托盘式（加强型）、槽式电缆桥架（加强型），有6米/节至8米/节等各种规格，每节不少于两个支架，要求桥架不发生弯曲，盖板带锁扣（宽度150mm以下桥架可以4米一节），横杆与边槽用螺丝3/4以上的长度固定。（室外部分采用铝合金加强桥架）

- 电缆桥架应有可靠的接地，长距离桥架，每30米接地一次。

- 使用桥架接地铜片固定于外侧，固定处需有良好之导电接续，否则涂装须刮除。

- 支撑电缆桥架使用C形钢固定，依据结构副梁制作支撑架。

- 电缆桥架异径接头须为一体成形。

- 垂直桥架及屋外部分须加盖板。

- 桥架用途需做标示，高压桥架做特殊标示。

- 产品经酸洗磷化后，热镀锌再喷涂环氧树脂静电粉末经高温固化, 固化温度180度，高压为黄色，低压为RAL7035或镀锌材料原色，热镀锌层≥65um；涂层色泽均匀，无露底、起泡、斑点等缺陷，附着力达到2级，涂层≥70um。

#### 7.2使用条件：

- 温度 －20℃～＋55℃；

- 相对湿度＜95%，需考虑沿海气候，抗盐碱腐蚀；

- 海拔高度不超过1000m。

#### 7.3材料

钢制托盘、梯架及支吊架、附件等采用优质冷轧钢板制造。确保接地电阻小于0.01欧。

##### 7.3.1外观采用静电喷涂或热镀锌方式

- 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合下表要求

| 防护层 | 表面质量 |
| --- | --- |
| 热 镀 锌 | 表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷；每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个；且在任一100cm2面积内不得有2个及2个以上漏镀点不得有影响安装的锌瘤。 |

- 电缆桥架加工成形后，断面形状应端正，无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。

- 电缆桥架的走线槽应光滑、平整，无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。

- 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀，不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

##### 7.3.2电缆桥架表面处理

- 电缆桥架表面防护层厚度和附着力应符合下表规定

| 防护层方式 |  | 热镀锌 |
| --- | --- | --- |
| 防护层厚度μm | 电缆桥架主体 | ≥65 |
|  | 螺栓 | (≥M20) ≥45 |
|  |  | (M10~M20) ≥35 |
|  |  | (≤M10) ≥20 |
| 镀层、涂层附着力 |  | 按相关标准试验应不脱落 |
| 注：镀锌+喷涂或喷漆时，其中电镀锌厚度≥4μm，以测得的总厚度判定； |  |  |

- 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。

- 表面防护层经48h耐盐雾试验（中性NSS），应不低于下表规定的3级。

| 等级 | 热镀锌 |
| --- | --- |
| 1 | 允许光泽稍变暗、颜色稍退但镀层无腐蚀点 |
| 2 | 光泽稍变暗、颜色稍退，镀层有个别腐蚀点（产生腐蚀点面积≤15%） |
| 3 | 色泽有明显变化，镀层局部有少量腐蚀点（产生腐蚀点的面积≤50%）底金属无锈点 |
| 4 | 色泽明显变化，镀层严重腐蚀（产生腐蚀点的面积＞50%）底金属（包括冲孔、边缘部位）有明显锈点 |

##### 7.3.3制造要求

- 电缆桥架的长度极限偏差

  - 当长度≤2000mm时，极限偏差为±2mm；

  - 当长度＞2000mm时，极限偏差为±4mm。

其余尺寸公差按GB/T1804-V。

注:槽体宽度取负偏差，盖板宽度取正偏差。

- 电缆桥架表面平面度允差：

  - 热镀电缆桥架平面度允差每平米不大于8mm；

  - 电镀锌或锌合金和喷涂电缆桥架平面度允差每增米不大于4mm。

注：电缆桥架宽度不足一米者按一米计算。

- 电缆桥架横档:梯级式电缆桥架横档中心距不应大于300mm；横档的宽度不应小于30mm。桥架300mm与600mm横杆间距为250mm，线槽1000mm横杆间距为150mm，横杆尺寸为35mm×16mm，厚度为2.0t，材质为铝制,遇特殊接续要使用可调连接片时，于末端须双边增设横杆。

- 托臂自由状态时垂直度允差为1/100（上翘）。

- 接地

  - 非金属材料表面处理的电缆桥架应有良好接地。

  - 电缆桥架用连接板连接时，两槽体间的连接电阻不大于0.1Ω。

- 承载性

电缆桥架应具有一定的承载能力，在额定的均布载荷和支吊跨距下的挠度值如下表

| 高度mm | 额定均布载荷N/m | 支吊跨距m | 挠度值(不大于)mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 60/75 | 1000 | 1.5 | 4.00 |
| 100 | 2000/1500/500 | 1.5/3.0/4.5 | 4.00/8.00/22.50 |
| 150 | 2500/1500/750 | 1.5/3.0/4.5 | 4.00/8.00/22.50 |
| 200 | 3000/2000/1000 | 1.5/3.0/4.5 | 4.00/8.00/22.50 |

#### 7.4试验方法

- 镀锌+喷涂或喷漆的电缆桥架表面防护层厚度测量分二步进行：

  - 先按GB/T1764测量防护层总厚度；

  - 用脱漆剂除去非金属层，按GB/T4956测量镀锌层厚度。

- 热镀锌的附着力按附录B（规范性附录）进行检测；漆膜附着力按GB/T 1720规定进行检测。

- 光泽度按GB/T 1743规定进行检测。

- 耐盐雾试验按GB/T 10125中有关规定进行检测。

- 连接电阻用双臂电桥在两个单元电缆桥架接头处进行检测。

#### 7.5电缆桥架安装技术要求

- 普通电缆桥架或金属线槽水平敷设时支撑点间距不应大于3米，大跨距电缆桥架或金属线槽水平敷设时支撑点间距不应大于6米，电缆桥架或金属线槽垂直敷设时支撑点间距不应大于2米。

- 电缆桥架水平直线安装跨越建筑物的伸缩缝或沉降处应留有20～30毫米的补偿余量，其连接应采用伸缩连接板。

- 电缆桥架或金属线槽必须作接地连接，起点处通过与配电屏外壳相连接可靠接地，终点处用扁钢与厂房接地干线相连接可靠接地，各段之间采用配套专业接地连接板作接地跨接，与电缆桥架或金属线槽相连接的进出线保护钢管，应采用专用接地线卡用软铜导线（BVR-6）与电缆桥架或配电线槽外壳跨接。

- 电缆桥架或配电线槽内的电缆或绝缘导体，应在首端，尾端，转弯及每隔10米处进行固定并装设标识牌，标志牌上应注明线路编号，和电缆或导线的型号规格及起止点。

- 电缆连接处与电缆沟连接处应考虑防止小动物进入的措施。

- 所有桥架须投标方现场测量，方可制作，以保证弯头、三通、变径等符合所需，严禁现场制作弯头、三通、变径等部件。

（三）装修

#### 精装修工程技术要求

#### 本工程所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范、工程标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

#### 《综合医院建设标准》　2008年

#### 《综合医院建筑设计规范》　GB51039-2014

#### 《装饰工程施工及验收规范》　GB50210-2001

#### 《建筑内部装修设计防火规范》　GB50222—95

#### 《建筑地面工程施工及验收规范》　GB50209—2010

#### 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210-2018

#### 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018修订版）

#### 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

#### 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020

#### 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210-2018

#### 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020

#### 《室内装饰装修材料有害物质限量》系列标准（GB 18580-2017、GB 18583-2008等）

#### 《抗菌性能评价》GB/T 21866-2008

#### 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

#### 《吸声用穿孔纤维水泥板》JC/T 566-2008

#### 《抗菌涂料》HG/T 3950-2007

#### 《室内装饰装修材料/人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

#### 《室内装饰装修材料/内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2008

#### 《室内装饰装修材料/胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

#### 《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB13/3005-2017

#### 《吸声用穿孔纤维水泥板》JC/T 566-2008

#### 《抗菌性能评价》GB/T 21866-2008

#### 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

#### 《矿棉装饰吸声板》JC/T 670-2005

#### 《无机预涂装饰板》JG/T 413-2013

#### 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015

#### 《防滑陶瓷砖》GB/T 26542-2011

#### 《纸面石膏板》GB/T 9775-2008

#### 《建筑用铝及铝合金扣板》GB/T 23443-2009

#### 《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2009

#### 《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 8484

#### 《建筑用钢木室内门》JG/T 436

#### 以及最新颁布的国家标准。

### 1、瓷砖技术要求

#### 1.1.施工技术要求

#### 地面基层：

#### 防水层施工完成并闭水试验合格（卫生间闭水≥24h，蓄水深度≥20mm）。

#### 地面坡度符合排水要求（卫生间坡度≥2%，地漏周边50mm范围内坡度≥5%）。

#### 墙面基层：

#### 水泥砂浆抹灰层强度≥M10，无空鼓，垂直度≤3mm/2m。

#### 防水层高度：卫生间墙面≥1.8m，大厅墙面按设计要求。

#### 粘结材料：

#### 采用C2级瓷砖胶（高粘结力，适用于低吸水率瓷砖）。

#### 潮湿区域（卫生间）采用 防霉型瓷砖胶。

#### 美缝剂：

#### 选用环氧树脂美缝剂（防霉、抗菌、耐化学腐蚀），潮湿区（卫生间）选用 柔性环氧彩砂（抗收缩开裂性能更好），颜色与瓷砖协调。

#### 1.2.验收要求

#### 空鼓率：

#### 单块砖空鼓面积≤5%，整体空鼓率≤3%（空鼓锤检测）。

#### 重点检查：地漏周边、门槛石、墙角处。

#### 平整度：

#### 墙、地砖：≤2mm/2m（靠尺检测）。

#### 坡度检查（卫生间）：

#### 泼水试验，水流应快速导向地漏，无积水。

#### 接缝质量：

#### 填缝饱满、无开裂，十字缝对齐误差≤0.5mm。

#### 外观检查：

#### 无色差、崩边、划痕，图案拼接一致。

#### 阴阳角方正（90°±1°）。

### 2、无机涂料技术要求

#### 2.1、环保与健康性能​

#### 有害物质限量​

#### VOC含量：≤10g/L，从源头减少挥发性有机化合物排放，保障病房空气质量。​

#### 游离甲醛：未检出（依据 GB 18582-2020 检测标准），杜绝甲醛对患者及医护人员的健康威胁。​

#### 重金属及有害物：铅、镉、铬等重金属未检出；产品不含石棉、邻苯二甲酸酯类塑化剂，符合严苛的环保安全标准。​​

#### 2.2、抗菌防霉性能​

#### 抗菌性能​

#### 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%（依据 HG/T 3950-2007 检测），有效抑制病菌滋生。​

#### 耐久性抗菌：经 50 次洗刷后，抗菌率仍≥95%，确保长期使用下的抗菌效果稳定。​​

#### 防霉性能​

#### 防霉等级达 0 级（28 天培养检测，符合 GB/T 1741-2020），适用于高湿度的病房环境，防止霉菌污染。​

#### 2.3、防火安全性能​

#### 防火等级：达到 A1 级不燃标准（依据 GB 8624-2012），且燃烧烟气毒性等级为 t0，燃烧时无毒性烟雾释放，最大限度保障火灾时人员安全。​

#### 烟雾密度：≤50（依据 GB/T 8627-2007 检测），降低火灾中烟雾对人员的危害。​

#### 2.4、物理与耐久性能​

#### 耐洗刷性：≥30,000 次（依据 GB/T 9266 检测），适应病房频繁清洁需求，确保漆膜长期完整。​

#### 耐化学性：耐受 75% 酒精、500ppm 次氯酸钠、碘伏等消毒剂反复擦拭 1000 次，无变色、剥落现象，满足医院日常消毒需求。​

#### 耐候性：经 QUV 紫外线老化测试 1000h，色差 ΔE≤1.5 且无粉化现象（符合 ISO 16474-3 标准），保障涂料在长期光照下的稳定性。​

#### 抗冻性：在 - 30℃~50℃环境下，经 50 次冻融循环无开裂，适应不同气候条件下的使用。2.5、产品认证与检测报告

#### 具备 ISO 9001 质量管理体系认证、第三方权威机构检测报告。

#### 2.6、施工要求

#### 施工需遵循 “基层达标→环境适配→工序规范→过程管控” 原则，重点关注医疗场景的特殊性（如减少污染、避免霉菌滋生），具体分阶段明确要求：

#### 基层处理：医疗级 “无隐患” 标准

#### 医院墙面基层需杜绝空鼓、裂缝、返潮等问题（避免后期霉菌滋生或涂层脱落），具体要求如下：

#### 2.7基层类型适配处理

#### 混凝土 / 砖墙基层：① 铲除浮灰、疏松层，修补孔洞（用防水砂浆，厚度≥5mm）；② 墙面平整度误差≤2mm/2m（用 2m 靠尺检查），垂直度误差≤3mm/2m；③ 若基层有泛碱（析出白色物质），需用草酸溶液（浓度 5%~10%）清洗，干燥后再涂封闭底漆。

#### 轻钢龙骨隔墙（如石膏板、硅酸钙板）基层：① 接缝处用嵌缝膏 + 玻纤网带处理（防止开裂），表面刮涂 2 遍防水防霉腻子，打磨平整；② 石膏板接缝处预留 1~2mm 伸缩缝（避免温度变形导致涂层开裂）。

#### 涂料施工：工序规范与质量管控

#### 无机涂料施工需采用 “一底两面”（封闭底漆 + 2 遍面漆）工艺，部分高要求区域（如手术室）可增加 1 遍面漆，具体步骤与要求如下：

#### 2.8封闭底漆施工

#### 用滚筒或毛刷均匀涂刷，避免漏涂、流挂；底漆用量≥80g/㎡（根据基层吸水率调整）；干燥时间≥4h（25℃环境下），干燥后检查基层是否有泛碱、渗色，若有需补涂 1 遍。

#### 2.9面漆施工

#### 第一遍面漆：① 搅拌均匀（无机涂料易沉淀，需搅拌 5~10 分钟），用短毛滚筒（避免掉毛）涂刷，厚度≥30μm；② 干燥时间≥6h（25℃环境下），干燥后用 400 目砂纸轻磨表面（去除颗粒、流挂，增强第二遍附着力），清理粉尘。

#### 第二遍面漆：① 涂刷方向与第一遍垂直（交叉涂刷，确保均匀），厚度≥30μm，总干膜厚度≥60μm（手术室等区域需≥80μm）；② 禁止在大风、阴雨天气施工（避免灰尘附着或涂层返潮）；③ 涂刷时避免涂料污染门窗、灯具（提前贴美纹纸保护，美纹纸宽度≥50mm）。

#### 2.10特殊区域处理

#### 阴阳角：① 阴角（内角）用毛刷细致涂刷，避免积漆；② 阳角（外角）可贴阳角条（PVC 或铝合金材质，需防霉），再涂刷面漆，增强抗碰撞性（医院人员流动大，减少阳角磨损）。

#### 接缝与孔洞：① 墙面管线孔洞用防水砂浆修补平整，涂刷底漆后面漆需覆盖孔洞边缘≥50mm；② 不同材质交接处（如墙面与地面瓷砖），需预留 5~8mm 伸缩缝，用防霉密封胶（符合 GB/T 14683-2020）收口后，再涂刷面漆（避免涂层开裂）。

#### 成品保护：避免医疗场景二次污染

#### 涂料施工完成后，需自然干燥≥72h（25℃环境下），期间禁止人员触碰、堆放杂物；

#### 干燥后用保护膜（PE 材质，避免粘性残留）覆盖墙面，保护膜边缘用美纹纸固定（尤其病房、走廊等区域，防止后期设备安装或清洁时划伤涂层）；

#### 禁止用尖锐工具（如螺丝刀、推车）碰撞墙面，若有局部损伤，需用同批次涂料补涂（补涂前需打磨受损区域，涂底漆后面漆，确保颜色一致）。

#### 2.11验收标准

#### 验收需从外观质量、性能指标、环保安全三方面开展，结合医疗场景需求制定量化标准，具体如下：

#### （1）外观质量验收（目视 + 工具检查）

| #### 验收项目 | #### 验收标准（符合 GB/T 50375-2016） | #### 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| #### 表面平整度 | #### ≤2mm/2m（用 2m 靠尺 + 塞尺检查，每 10㎡至少检查 2 个点） | #### 靠尺 + 塞尺 |
| #### 垂直度 | #### ≤3mm/2m（用激光投线仪检查，每面墙至少检查 2 个垂直方向） | #### 激光投线仪 |
| #### 涂层完整性 | #### 无漏涂、流挂、针孔、气泡；无明显划痕、色差（同批次涂料色差≤ΔE 1.5，GB/T 11186.3） | #### 目视（距离墙面 1.5m 观察） |
| #### 接缝与阴阳角 | #### 接缝处无开裂、积漆；阴阳角顺直（直线度误差≤2mm/2m），无变形 | #### 目视 + 2m 靠尺 |
| #### 污染情况 | #### 门窗、地面、设备无涂料污染，美纹纸残留需清理干净 | #### 目视 |

#### （2）性能指标验收（抽样检测 + 现场测试）

#### 功能性检测（需提供第三方报告，抽样比例≥5% 区域）

#### 防霉性能：达到0 级（GB/T 1741-2021，即在显微镜下观察无霉菌生长）；

#### 抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%（GB/T 21866-2008）；

#### 耐擦洗性：≥10000 次（用擦洗仪，负载 500g，擦洗后无露底、掉粉）；

#### 耐化学性：手术室、消毒间墙面需耐受 75% 酒精、500mg/L 含氯消毒剂擦拭（擦拭 200 次后无变色、脱落）。

#### 现场测试（每楼层至少抽检 1 个区域）

#### 附着力：用划格法（GB/T 9286-1998）测试，划格间距 1mm，胶带剥离后涂层脱落等级≤1 级（即仅个别小方格脱落，脱落面积≤5%）；

#### 防水性：用喷雾器向墙面喷水（水压 0.1MPa，距离 300mm，持续 30 分钟），墙面无渗湿、返潮（尤其潮湿区域）。

#### （3）环保安全验收（必检项目，针对医疗场景）

#### 有害物质限量：抽样检测涂料涂层，VOC 含量≤10g/L、甲醛释放量≤0.1mg/m³（符合 GB 18582-2020），无苯、甲苯、二甲苯等有毒物质；

#### 气味：验收时墙面无刺激性气味（符合 GB 50325-2020 中 Ⅰ 类民用建筑要求，室内甲醛≤0.07mg/m³）；

#### 消防合规：涂料燃烧性能达到A 级不燃（GB 8624-2012，医院属于人员密集场所，需满足最高防火等级）。

### 3、板吊顶技术要求

### 3.1铝扣板表面覆膜技术要求

| #### 参数 | #### 技术要求 |
| --- | --- |
| #### 覆膜类型 | #### 粉末静电喷涂，涂层厚度≥80μm |
| #### 抗菌性能 | #### 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99% |
| #### 耐化学腐蚀性 | #### 耐5%次氯酸钠、75%酒精擦拭500次无变化 |
| #### 耐污性 | #### 耐咖啡、墨水污染，易清洁（0级） |
| #### 耐候性 | #### QUV老化1000h无变色、粉化 |
| #### 光泽度 | #### 哑光（10-30 GU）或柔光（30-60 GU） |

#### 3.2、铝扣板基层板技术要求

| #### 参数 | #### 技术要求 |
| --- | --- |
| #### 材质 | #### 3003铝合金（H24状态） |
| #### 强度 | #### 抗拉强度≥150 N/mm²，延伸率≥12% |
| #### 防火性能 | #### A级不燃 |
| #### 防潮性 | #### 湿度90% RH下48h无变形、氧化 |
| #### 环保性 | #### 甲醛未检出 |

#### 3.3、铝扣板施工要求

#### 铝扣板吊顶施工需遵循 “材料适配→基层预处理→龙骨系统搭建→扣板安装→细节收边” 的流程，核心关注龙骨承重性、扣板卡接稳定性与防潮密封。

#### 材料准备：

#### 所有材料需具备出厂合格证、检测报告，且性能适配使用场景（如潮湿环境需防潮龙骨、抗油污扣板）：

#### 铝扣板：

#### 规格：常用方形（300×300mm、450×450mm、600×600mm）或条形（宽度 100-300mm），厚度需符合承重要求；

#### 质量：板面平整、无划痕、鼓包、色差，边角无变形，涂层附着力强；

#### 类型：厨房选抗油污铝扣板（涂层易清洁），卫生间选防潮铝扣板（表面防水处理），普通区域可选常规滚涂板。

#### 龙骨系统：

#### 优先选用铝合金龙骨（与铝扣板适配性好，防锈防潮），包含主龙骨（承载龙骨）、次龙骨（卡扣龙骨，如三角龙骨）；

#### 主龙骨：截面尺寸≥38×12mm（壁厚≥1.0mm），次龙骨需与铝扣板尺寸匹配（如 300mm 扣板配 300mm 间距三角龙骨）；

#### 禁用易生锈的普通轻钢龙骨（潮湿环境易腐蚀断裂），若用轻钢龙骨需做热镀锌处理（镀锌层厚度≥12μm）。

#### 辅材：

#### 吊杆：选用热镀锌丝杆（直径≥8mm，潮湿环境≥10mm），承重能力≥10kg / 根；

#### 连接件：主龙骨吊件、次龙骨挂件需为铝合金或镀锌件，与龙骨匹配（无松动旷量）；

#### 收边条：用铝合金收边条（L 型或 U 型，厚度≥1.0mm），颜色与扣板一致；

#### 密封胶：选中性硅酮密封胶（避免腐蚀铝扣板），用于收边条与墙面、洞口周边的密封。

#### 基层处理：

#### 施工前需对顶面基层（混凝土、轻钢龙骨吊顶基层等）进行预处理，避免后期龙骨松动或扣板变形：

#### 基层清理：清除顶面浮灰、油污、空鼓，若有裂缝需用水泥砂浆修补（干燥后强度≥M5）；

#### 防潮处理：卫生间、厨房顶面需先涂刷防水乳胶漆（至少 2 遍，干燥时间≥24h），防止水汽渗透腐蚀吊杆 / 龙骨；

#### 弹线定位：

#### 按设计标高弹出吊顶完成面控制线（用水平仪校准，确保全屋水平）；

#### 弹出主龙骨间距线（间距≤1200mm，跨度＞3m 时需加反支撑，反支撑间距≤1800mm）；

#### 按铝扣板尺寸弹出次龙骨（三角龙骨）间距线（如 300mm 扣板对应 300mm 间距，误差≤5mm）；

#### 标记吊杆位置（与主龙骨垂直，间距≤1200mm，距墙面≤300mm），避免吊杆与灯具、管线冲突。

#### 龙骨安装：

#### 龙骨是铝扣板的核心承重结构，需保证水平度、垂直度及连接牢固，避免后期吊顶下沉或变形：

#### 吊杆安装：

#### 用膨胀螺栓将吊杆固定在顶面基层（螺栓规格≥M8，埋深≥50mm，混凝土基层需钻孔直径≥10mm）；

#### 吊杆需垂直于顶面，若基层倾斜需调整吊杆长度（用丝杆调节器找平），严禁吊杆歪斜（易导致龙骨受力不均）；

#### 吊杆下端安装主龙骨吊件（锁死螺母，无松动），吊件间距与主龙骨间距一致。

#### 主龙骨安装：

#### 主龙骨套入吊件，用螺栓固定（每处吊件至少 2 颗螺栓），主龙骨对接处需重叠≥100mm（用连接件加固）；

#### 主龙骨水平度偏差≤3mm/2m（用 2m 水平尺检查），全屋最高点与最低点差值≤5mm；

#### 跨度＞3m 时，主龙骨中间需增设反支撑（用角钢或丝杆连接顶面与主龙骨，角度 45°-60°）。

#### 次龙骨（三角龙骨）安装：

#### 次龙骨垂直于主龙骨，用挂件固定在主龙骨上（挂件卡紧，无松动），次龙骨间距与铝扣板尺寸完全匹配（如 300mm 扣板，间距误差≤2mm）；

#### 次龙骨对接处需用连接件拼接（确保平整，无高低差），距墙面处的次龙骨需与收边条间距适配（预留扣板插入空间，通常 5-10mm）；

#### 灯具、排风扇等重型设备（重量＞3kg）处，需在次龙骨间增设加强龙骨（用角钢或额外次龙骨，与主龙骨连接），避免设备直接压在扣板上。

#### 铝扣板安装：保证平整与卡接牢固

#### 铝扣板多为卡扣式安装，需注重排版美观与卡接稳定性，避免翘边、空鼓：

#### 排版原则：

#### 优先从房间中心向四周安装，或从显眼处向角落安装，确保边缘扣板宽度≥100mm（避免出现过小的 “窄条扣板”，影响美观）；

#### 灯具、风口等洞口需位于扣板中心（提前在扣板上开孔，孔径比设备尺寸小 5mm，确保紧密贴合），严禁洞口跨 2 块扣板（易导致扣板松动）。

#### 4、铝扣板验收标准

#### 验收需从 “外观质量→尺寸偏差→安装牢固性→细节密封” 四个维度逐项核查，不合格项需整改后复验。

#### 外观质量验收（直观 + 手检）

#### 板面：表面平整、洁净，无划痕、变形、鼓包、色差（同一批次扣板无色差，不同批次需提前对比）；

#### 接缝：扣板接缝顺直、均匀，缝隙宽度≤0.5mm（用塞尺检查），无错位、高低差；

#### 收边：收边条与墙面贴合紧密，无缝隙，颜色与扣板协调，无翘边、松动；

#### 特殊位置：灯具、风口洞口周边扣板平整，无变形，密封胶无脱落、开裂，设备与扣板贴合紧密（无晃动）。

#### 尺寸偏差验收（工具检测）

#### 使用 2m 靠尺、钢直尺、水平仪等工具，按 GB 50210 要求检测，允许偏差如下：

| #### 验收项目 | #### 允许偏差（mm） | #### 检测工具与方法 |
| --- | --- | --- |
| #### 表面平整度 | #### ≤2 | #### 2m 靠尺 + 塞尺，每 2m 测 1 点，取最大值 |
| #### 接缝直线度 | #### ≤3 | #### 拉 5m 通线（不足 5m 拉短尺），钢直尺量偏差 |
| #### 接缝高低差 | #### ≤0.5 | #### 钢直尺 + 塞尺，测量接缝处最大差值 |
| #### 吊顶水平度 | #### ≤3（2m 范围内） | #### 2m 水平仪，每间测 3-5 点，取最大值 |
| #### 收边条直线度 | #### ≤2（2m 范围内） | #### 2m 靠尺，贴合收边条测量 |

#### 安装牢固性验收（手检 + 荷载测试）

#### 龙骨与吊杆：用手晃动主、次龙骨，无明显位移；吊杆与顶面连接牢固（用扳手检查膨胀螺栓，无松动）；

#### 扣板卡接：用手轻扳扣板四边，无翘边、松动（每间随机抽查 10 块扣板，合格率需 100%）；

#### 重型设备：灯具、排风扇等设备安装牢固（用手托举设备，无下沉、晃动），设备重量未直接作用于扣板；

#### 荷载测试（按需）：工装或承重要求高的场景，需做静载测试（在吊顶上均匀放置 5kg/m² 的重物，静置 24h，吊顶无下沉、变形）。

#### 细节密封验收（重点查潮湿区域）

#### 缝隙密封：收边条与墙面、设备洞口周边的密封胶连续、饱满，无气泡、开裂（用手触摸胶面，无黏手、脱落）；

#### 防潮处理：卫生间、厨房顶面无渗水痕迹（可做闭水试验，顶面喷淋 30min 后，下方无滴水）；

#### 配件完整性：吊杆防坠螺母、龙骨连接件、收边条固定钉齐全，无遗漏（每处连接点至少 1 个固定件）。

8.1、灯具一般技术要求

照度：根据设计图纸要求，投用一个月后进行现场照度实测。

色温：按图纸要求。

显色指数：按图纸要求

绝缘性能：灯具的绝缘电阻应不小于 1MΩ，以防止触电事故的发生。在进行电气强度试验时，灯具应能承受规定的电压而不发生击穿或闪络现象。

接地要求：灯具应具有可靠的接地装置，接地电阻应不大于 0.1Ω。接地端子应易于识别，且与灯具的金属外壳或其他可触及的金属部件应良好连接，确保在发生电气故障时，电流能够安全地导入大地。

电磁兼容性：灯具应符合相关的电磁兼容性标准，灯具在正常工作时，不应对周围的医疗设备和电子仪器产生干扰，同时也应具备一定的抗干扰能力，以保证自身的稳定运行。

功率因素：不低于0.9。

外壳材质：灯具的外壳应采用坚固、耐用、防火、防潮的材料制成，如铝合金、不锈钢或其他阻燃材料等。材料不仅能够保证灯具的使用寿命，还能满足环境要求，长时间投用不得释放有毒有害或刺激性气味或毒素。

防护等级：根据使用环境的不同，病房、走廊等室内区域的灯具防护等级应不低于 IP20；卫生间等潮湿环境，灯具的防护等级应达到 IP54 或按图纸要求；户外或有防水要求的区域，灯具的防护等级则需达到 IP67 或按图纸要求。

安装方式：灯具的安装方式应牢固可靠，能够承受一定的外力冲击。安装前对安装方式进行72小时5倍荷载测试。

使用寿命：灯具的使用寿命应不低于 30000 小时，降低维护成本，保证了照明的稳定性和可靠性。

应急照明：应急照明灯具应自带电源，在主电源断电后，能够 3 秒内自动启动，并提供 90 分钟以上的应急照明。

浴霸的外壳和内部结构应采用优质的材料制造，以确保其坚固耐用。外壳材料应具有良好的耐热性、耐腐蚀性和抗冲击性，能够承受浴室环境的长期影响。

筒灯：有CCC认证，光效≥90lm/W, 显色指数≥90，PF≥0.9，面板前面要达到IP40以上，30000-50000小时长寿命L70@Ta 25℃

面板灯：有CCC认证且有节能认证，光效≥90lm/W, 显色指数≥90，PF0.9，面板前面要达到IP40以上， 50000小时长寿命L70@Ta 25℃

LED灯带：低压24V 光效100lm-110lm/W，显色指数≥90，30000-50000小时长寿命L70@Ta 25℃

所有灯具的闪变指数需小于1。

8.2、按板开关技术要求

额定电压和电流：一额定电压为 220V~230V，额定电流不低于 10A，并应核实所控制电器的实际电流大小，以确保开关能够安全可靠地工作，避免过载发热。

接触电阻：开关的接触电阻应尽可能小，不超过 50mΩ。避免电能损耗和发热，提高开关的效率和使用寿命。

绝缘电阻：开关的绝缘电阻应不小于 5MΩ，以保证良好的绝缘性能，防止漏电和触电事故发生。在潮湿环境或有特殊要求的场所，要有符合标准的防护措施。

介电强度：能承受规定的介电强度试验电压，持续 1 分钟不发生击穿或闪络现象，以确保在正常使用和可能出现的过电压情况下，开关的绝缘性能能够满足安全要求。

机械性能

操作力：扳动开关的操作力应适中，既不能过于费力，也不能过于轻松，以保证操作的舒适性和可靠性。

机械寿命：机械操作循环寿命不低于 40000 次。

安装孔距和尺寸：按扳开关的外形尺寸应符合相关标准，确保安装牢固、美观，外观采用白色。

面板材料：开关面板应采用阻燃、耐磨损、抗老化的材料，如 PC（聚碳酸酯）、ABS（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物）等具有良好的机械性能和电气性能，能够承受日常使用中的各种物理和化学作用。

触点材料：开关的触点应采用导电性能良好、耐电弧侵蚀的铜制材料，保证开关在通断电流时能够可靠接触，减少电弧产生，延长开关的电气寿命。

外观要求（白色）

表面质量：开关面板表面应平整、光滑，无明显划痕、裂纹、气泡等缺陷。颜色应均匀一致，无色差，以保证整体美观度。

标识清晰：开关上应清晰的显示通断标识（夜光），标识应采用不易褪色的雕刻工艺，确保在长期使用后仍能清晰可辨。

防触电保护：开关应具有良好的防触电保护措施，如在安装和使用过程中，人体不应触及到带电部件。开关的结构应设计合理，确保在正常使用和可能出现的误操作情况下，都能有效防止触电事故的发生。

有CCC认证。

8.3、插座技术要求

额定电压和电流：根据图纸要求。一

接触电阻：插座的接触电阻应较小，通常要求在正常工作条件下不超过 50mΩ。不得因接触不良导致插座过热，引发安全事故。

绝缘电阻：插座的绝缘电阻应不小于 5MΩ，以保证良好的绝缘性能，防止漏电和触电事故。在潮湿环境或有特殊要求的场所，如卫生间、厨房等，须有特殊的保护措施。

介电强度：满足国家强制要求，绝缘性能可靠。

机械性能

插拔力：插座的插拔力应适中，使用操作方便，长时间使用不得出现松动、发热等问题。

机械寿命：插座应能经受机械寿命不低于 5000 次。

安装孔距和尺寸：家其外形尺寸应符合相关标准，确保安装牢固、美观，外观颜色白色。

面板材料：插座面板应采用阻燃、耐磨损、抗老化的材料，如 PC（聚碳酸酯）、ABS（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物）等。具有良好的机械性能和电气性能，能够承受日常使用中的各种物理和化学作用。

导体材料：插座的导体应采用导电性能良好的铜材，如磷青铜、黄铜等。保证插座在传输电流时能够可靠导电，减少电阻和发热，提高插座的电气性能和安全性。

表面质量：插座面板表面应平整、光滑，无明显划痕、裂纹、气泡等缺陷。颜色应均匀一致，无色差，整体美观度。

标识清晰：插座上应清晰地标有额定电压、额定电流、接地标识等必要的安全标识。标识应采用不易褪色雕刻工艺，确保在长期使用后仍能清晰可辨。

防触电保护：插座应具有良好的防触电保护措施，如设置保护门，防止儿童误将手指或金属物体插入插座孔而触电。保护门应能有效阻止小于一定尺寸的物体插入，同时在正常使用时不妨碍插头的插入和拔出。

有CCC认证。

8.4、电线电缆技术要求

规格按图纸要求选择。

导体材质：优先选用纯度高的铜导体，截面积满足国标要求，如无氧铜，其导电性能好、电阻小，能有效减少电能损耗和发热。

绝缘材料：绝缘材料应具有良好的绝缘性能、耐热性、耐腐蚀性和机械强度。

外观质量：电线电缆表面应光滑、平整，无明显的裂纹、气泡、杂质等缺陷。绝缘层应均匀、紧密地包裹在导体上，无破损、脱落现象。

额定电压： 450/750V 或 0.6/1kV，具体根据设计图纸。

阻燃性能：耐火/阻燃电线电缆根据设计图纸设置。

布线规范：电线电缆应按照规范进行布线，避免交叉、缠绕，尽量减少接头。在穿墙、穿管时，应使用保护管，防止电线电缆受到损伤，通过桥架敷设的电线电缆需在桥架中加装标识牌，标注起止位置，及型号参数等。

固定牢固：在敷设过程中，应使用线卡、桥架等将电线电缆固定牢固，防止其晃动或脱落。

预留长度：在电器设备、配电箱等连接处，应预留一定长度的电线电缆，以便于安装和维

有害物质限量：电线电缆的绝缘材料、护套材料等应符合环保标准。

8.6、质量与检验要求​

质量保证：供应商需提供产品质量保证书，承诺产品质保期不少于 [2] 年，质保期内免费提供维修、更换服务（人为损坏除外）。​

出厂检验：产品出厂前需进行严格检验，包括外观、尺寸、性能等全项目检测，并提供出厂检验报告。​

到货抽检：货物到达现场后，采购方将随机抽取一定比例产品进行抽检，若抽检不合格，整批货物退货，由此产生的费用及损失由供应商承担。​

8.7、包装、运输与安装要求​

包装：产品需采用防潮、防震包装，确保运输过程中不受损坏；包装内应附有产品说明书、合格证、安装图纸等资料。​

运输：供应商负责将货物运输至医院指定地点，运输过程中产生的一切费用及风险由供应商承担，确保货物完好无损送达。​

安装：安装人员需具备专业资质，安装过程符合相关施工规范及安全标准，安装完成后需进行调试，确保设施正常运行。

9、干挂施工技术要求

9.1、基层处理‌
清理门柱结构表面，完成找平层施工，弹出垂直线、水平线及石材安装定位线，提前复核门柱的垂直度与尺寸，确保符合设计要求。

9.2、打孔固定‌
按标记点位用冲击钻打孔，孔深控制在60~80mm，植入膨胀螺栓，安装不锈钢固定件，所有碳钢配件需做防锈防腐处理。

9.3、石材安装‌
采用背栓式干挂工艺，背栓直径不小于Φ8，单颗抗拉承载力≥1.5kN，石材板块厚度符合图纸要求，安装时通过挂件调整平整度与垂直度，保证接缝均匀顺直。

9.4、密封收尾‌
板缝填充宽度8mm，选用位移能力±25%的硅酮耐候胶嵌缝，施工完成后清理石材表面，涂刷2层专用罩面剂，保证表面光亮无污渍。

9.5、配套材料要求

石材需选用质地坚硬、无裂纹瑕疵、色泽统一的大理石，进场需提供产品合格证，干挂挂件、螺栓等配件需符合国家相关标准，密封胶、胶粘剂需适配石材材质，避免出现泛碱、污染问题。

9.6、关键质量控制

石材的品种、规格、色泽需完全符合设计要求，表面无色差、划痕，安装完成后整体垂直度偏差不大于2mm，接缝高低差不大于0.5mm，确保连接牢固无松动。

10、大理石铺贴技术要求

10.1、基层处理‌
彻底清理基面的浮灰、油污，保证基层平整，偏差超3mm需提前找平，潮湿区域要先做好防水层并完成闭水试验，施工前24小时将石材放置现场适配环境温度。

10.2、预排工序‌
铺贴前对石材做试拼编号，调整纹理和色差，保证同区域使用同批次板材，避免出现色泽混乱的问题。

10.3、铺贴操作‌
地面常用1:4配比的干硬性水泥砂浆，石材背面刮专用粘结砂浆，用橡皮锤敲击排气，控制空鼓率≤3%；3米以下墙面可采用湿贴工艺，超过3米必须做干挂处理保障安全。

10.4、留缝与养护‌
常规铺贴预留1.5~2.5mm缝隙，采用柔性防霉填缝剂填充，铺贴完成后养护至少2天，3天内禁止上人踩踏，完全固化后再做清洁和防护处理。

10.5、成品保护‌
石材铺贴后覆盖保护膜，避免后续施工造成划痕、污染，浅色大理石需提前做防碱背涂处理，防止后期出现返黑、泛碱问题。

11、防腐木安装技术要求

11.1、施工前预处理‌
木材到场后需在通风处阴放7天，将含水率控制在15%-18%，所有现场切割、开孔的新截面，必须补刷专用防腐剂封闭保护。

11.2、基础与龙骨要求‌
地面需做硬化找坡，保证排水顺畅，泥土地面要铺设碎石层隔潮；龙骨选用同材质防腐木或镀锌方管，间距严格控制在30-40cm，接触地面处加橡胶垫块隔潮。

11.3、板材安装规范‌
板材间预留3-5mm伸缩缝，避免热胀冷缩起拱；固定必须使用不锈钢/热镀锌螺丝，提前预钻孔防止木材开裂，厚度超50mm的方柱背面中心需开槽减少开裂。

11.4、后期防护养护‌
安装完成后涂刷户外专用木油/木蜡油，采用“两底一面”工艺形成透气保护膜，48小时内禁止重物碾压破坏面层。

12、路沿石安装

12.1、基层处理‌
清理安装区域杂物浮土，基槽压实度≥90%，软弱地基需换填加固，铺设≥10cm厚C15混凝土垫层，垫层宽度超出路沿石底部5cm。

12.2、测量放线‌
直线段每10~15m设控制桩，曲线段加密至5~10m，精准标注安装边线与标高控制线，保证线形顺直。

12.3、安装固定‌
采用M10以上水泥砂浆坐浆，缝宽≤3mm，相邻块高差≤3mm，背后用C15混凝土浇筑靠背固定，防止移位。

12.4、接缝与养护‌
用水泥砂浆或专用填缝剂勾缝，保证密实饱满无空鼓，养护期不少于3天，期间禁止碰撞、碾压。

12.5、偏差控制‌
20m拉线检查直顺度偏差≤10mm，顶面高程偏差控制在±10mm以内，排水坡度符合设计要求，避免局部积水。

13、路灯庭院灯安装

13.1、基础施工‌
采用C20及以上标号混凝土浇筑基座，地笼钢筋上端攻牙高度高于法兰，法兰盘厚度不小于20mm，浇筑时同步引出预埋管线，养护3-7天待混凝土完全凝固。

13.2、安装规范‌
人员密集无围栏区域，立柱式灯具安装高度距地面≥2.5m，灯杆垂直于道路中心线，螺栓处涂黄油防锈，灯具固定牢固无松动。

13.3、电气安全‌
导电部分对地绝缘电阻大于2MΩ，配套适配熔丝，金属构件可靠接保护线，接地电阻≤10Ω，装设剩余电流动作保护装置。

13.4布线‌

地下电缆埋深达标，做好隔热防腐蚀处理。

13.5、验收标准‌
自动通断控制装置动作准确，接线盒防水密封垫完整，试运行照明效果均匀，无漏水、跳闸隐患。

14、水下灯技术要求

水下灯安装需符合GB/T 7000.218-2023国标要求。

14.1、电气安全‌
必须采用≤12V的安全特低电压供电，灯具防触电等级为III类，禁止直接接入220V市电，配套变压器总功率不低于灯具总功率的130%。

14.2、安装位置‌
灯具布置在水面下0.3~0.5m处，浅水池间距2.5~3m，深水池间距3.5~4m，照射方向平行于泳池短边，减少眩光干扰。

14.3、防水防护‌
灯具防水等级需达到IP68，线缆接头使用防水接线盒与密封胶做双重防水处理，所有金属外壳做好耐腐蚀防护。

14.4、安装工艺‌
优先采用干壁龛嵌入式安装，便于后期从池外检修，安装时做好防静电措施，采用直流恒流电源供电，避免LED芯片过热烧毁。

14.5、施工细节‌
开孔后套入防水胶圈再拧紧固定，高压供电部分全部布置在水面以外，水下仅保留低压线路，保障长期使用安全。

15、景石安装技术要求

15.1、基础固定‌
常规景石遵循‌埋三露七‌原则，大型重石埋深可达石高1/3~1/2，超大体量景石需浇筑混凝土基础并做钢筋卡槽加固，保证整体稳固不倾覆。

15.2、吊装作业‌
选用持证专业人员操作合规起重设备，避开大风、雨雪天气作业，采用双绳交叉捆绑法固定，吊装点由专业人员核验，全程设专人指挥。

15.3、安装工艺‌
景石需选石种统一、无裂纹的天然石材，最佳观赏面朝向主视线方向，石缝填充混凝土，安装后做斜向支撑，养护7天后方可开放通行。

15.4、美学把控‌
遵循“一主两辅”布局，高低错落、疏密有致，避免对称排列，石组间形成呼应，营造自然野趣的景观效果。

16、雕塑技术要求

16.1、材料质量要求‌

雕塑需做六面防水抗风化防护处理，不同材质衔接处需用弹性密封胶填充，避免温度应力导致开裂。

16.2、制作工艺要求‌

金属锻造拼接缝宽度≤0.002m，保证结构强度达标。

16.3、精度与检测要求‌
主体线性尺寸误差≤±0.5%，同色区域色差△E≤1.5，金属表面防腐涂层厚度≥0.0001m，盐雾测试≥500小时无锈蚀，确保长期户外使用的耐久性。

16.4、安装验收要求‌
安装基座需满足雕塑承重与抗风等级要求，完工后核验垂直度、平整度，确认无松动、无明显拼接痕迹，符合设计与安全规范后方可验收交付。

17、乔木种植技术要求

17.1、苗木要求

（1）主干直、无断梢、无病虫、无破皮，树形饱满。

（2）土球完整：胸径 8–10 倍，不散坨、不风干。

(3)严禁使用塑料包裹不拆、土球破碎苗。

17.2、挖坑

(1)坑径比土球 大 30–50cm，深度 大 20–30cm且不小于50厘米。

(2)上下垂直，严禁锅底坑，保证根系能完全舒展。

(3)坑底刨松，建筑垃圾必须换土。

17.3、土壤与底肥

（1）土质疏松、不板结、不积水。

（2）底部可施腐熟有机肥，必须用素土隔离，禁止肥料直接碰根。

17.4、修剪

（1）断根、劈根剪平，可蘸生根剂；

（2）疏枝、疏叶，减少蒸发，保留3-5个主枝即可；

（3）截干或大枝剪口（>2cm）必须涂抹伤口愈合剂，防止感染；

（4）反季节（夏季）重剪疏叶。

17.5、栽植

（1）栽植深度：土球顶面与原土痕齐平，严禁深栽！

（2）扶正、调观赏面。

- 包装物：塑料全拆，草绳 / 无纺布可松底埋土。

（4）分层回填、分层夯实，不留空洞。

17.6、定根水

（1）栽后立即浇透，24 小时复浇一次，确保浇透不积水。

（2）可加生根剂 + 杀菌剂。

17.7、支撑

（1）胸径≥5cm 必须支撑（单撑 / 三角撑）。

（2）支撑垫软布，不磨树皮；角度 45°–60°，埋深稳固。

17.8、保湿与防护

（1）树盘覆盖（树皮 / 草）保墒、降温。

（2）夏季遮阳、树干保湿；冬季涂白、根部培土。

17.9、排水

（1）雨天及时排涝，积水超过 24 小时必烂根。

（2）低洼地做碎石排水层。

17.10、养护要点

（1）前 3 个月：见干见湿，浇则浇透。

（2）当年不猛施肥，第二年再正常追肥。

（3）及时除萌、防病防虫。

17.11、严禁事项

（1）严禁深栽、严禁锅底坑、严禁肥料直接触根。

（2）严禁土球暴晒、严禁塑料包裹不拆、严禁支撑磨皮。

18、小乔木种植技术标准

18.1、苗木

（1）树形端正、无病虫、无破皮。

（2）土球完整，为胸径6-8 倍。

18.2、挖坑

（1）坑比土球大 30cm，上下垂直，不挖锅底坑。

（2）建筑垃圾土必须换土。

18.3、栽植

（1）深度与原土痕齐平，严禁深栽。

（2）扶正、调观赏面；塑料包装全拆。

（3）分层回填、夯实，不留空。

18.4、浇水

（1）栽后浇透定根水，24 小时再补浇一次。

18.5、支撑

（1）胸径≥5cm 必须支撑，垫软布防磨皮。

18.6、修剪

（1）剪病虫枝、过密枝；夏季疏叶减蒸；

（2）截干或大枝剪口（>2cm）必须涂抹伤口愈合剂，防止感染。

18.7、养护

（1）树盘覆盖保墒；不积水、不干旱。

（2）当年薄肥，第二年正常施肥。

18.8、严禁

（1）严禁深栽、积水、肥料烧根、土球破损暴晒。

19、灌木种植种植技术标准

19.1、苗木要求

（1）灌丛饱满、分枝多，无枯枝、病虫害、断枝。

（2）带土球灌木：土球为冠幅 1/3～1/2，土球完整不散落；裸根灌木须根丰富。

19.2、树穴开挖

（1）单株坑长宽深比土球大 20～30cm，群植统一整地。

（2）坑壁垂直，清除建筑垃圾，黏重土换疏松种植土。

19.3、栽植要点

（1）栽植深度与原土印平齐，忌深栽闷芽。

（2）塑料包装全部拆除，草绳可松开埋入。

（3）扶正理顺灌丛，分层填土夯实，不留空洞。

19.4、修剪

（1）疏除病弱枝、过密内膛枝、断枝；

- 夏季移栽大幅疏叶；

（3）剪口平滑无劈裂；

（4）粗枝（直径＞2厘米）：剪口要涂伤口愈合剂或油漆封口。

19.5、浇水

（1）栽种后浇透定根水，隔 24h 复浇一次；

（2）浇完后在树坑周围 做土围子（围堰），高约15-20厘米，方便蓄水；

（3）雨季及时排涝防积水烂根。

19.6、支撑

（1）高度超过1.5米或树冠大的，要用 三角撑 固定

（2）支撑点要加软垫，不能磨破树皮

19.7、养护

（1）树盘覆盖秸秆、树皮保湿抑草。

（2）当年少施浓肥，次年春秋追有机肥。

（3）花后及时修剪，保持灌丛造型通透。

19.8、禁止事项

严禁深栽、穴底生肥直接接触根系、土球长时间暴晒、长期积水。

20、植被（地被 / 草坪 / 花卉 / 藤本）施工技术要求

  - 场地整理

（1）清除石块、杂草、建筑垃圾，整平场地，坡度宜为0.3%~0.5%利于排水。

（2）黏土掺沙改良，铺 10～15cm 疏松种植土。

（3）低洼区域设排水盲管，杜绝积水。

20.2、苗木 / 草皮要求

（1）地被、花卉：植株健壮、无黄叶病虫，根系完整；

（2）草皮：厚度均匀、无杂草、无腐烂；

（3）藤本：枝条饱满，根系完好。

20.3、栽植铺设

（1）栽植深度与原土痕持平，球茎花卉种植深度为球茎的1~2倍，块根、块茎类可覆土3~4cm，不深埋根茎；

（2）按设计株行距均匀排布，栽植顺序：大面积不同品种混植时，先高后矮、分种分区栽植，不同品种不混淆；

（3）一、二年生草花之间留3~5cm空隙；地被植物应适当密植；花坛初植覆盖率不宜低于90%，成片种植缝隙填实；

（4）草皮块紧密拼接，轻踩压实，不留悬空；

（5）反季节种植：会严重影响成活率，需采取强修剪、加大土球、遮阳保湿等特殊措施；

20.4、修剪整理

（1）花卉地被去除残花、病弱黄叶；

（2）草皮铺设后轻度修边整平；

（3）藤本理顺枝条牵引固定。

20.5、浇水养护

（1）种植完成立即大水浇透，次日复浇；

（2）前期保持土壤湿润，不积水；

（3）高温早晚补水，及时清除杂草。

（4）围堰：乔灌木种植穴周围应做灌水围堰，直径比种植穴大200mm，高度150~200mm。

20.6、施肥管理

（1）整地时掺腐熟底肥；

（2）成活后薄肥勤施，忌浓肥烧苗。

  - 禁止事项

（1）禁止场地凹凸积水、覆土掩埋基部、裸根长时间暴晒、种植土含建筑垃圾。

五、验收

### 1．进场验收

#### 1.1设备/材料到厂的开箱验收，主要是品牌、型号、材质、数量及相关证明文件

等，未经过进场验收的设备不得进行安装。（验收由招标方组织监理及相关方）

#### 1.2 对未进行验收的设备材料，投标方进行安装后，招标方有权要求拆除进行验收，对造成的损失由投标方自行负责。

##### 1.3 验收完成的材料设备，由投标方进行妥善保管，由环境造成的损失由投标方自行承担。

#### 2． 终验收

##### 2.1 所有试验、检测均已达到规定值;

##### 2.2 所有的制作标准和试验以及性能参数的检测都应符合国家标准。

##### 2.3管道设备在安装完成并具备运行条件后,持续无故障运行满2个月。

#### 3.质保

##### 3.1终验收完成后，无故障试运行满60天后计入质保期。在质保期内凡发生非人为因素的故障损坏,投标方负责免费维修或更换。

六、培训

1.介绍本标段所有管线的分布，管线及设备日常管理及操作规范、注意事项、日常/定期检查内容、故障分析、应急处理流程、故障处理流程等。

2.培训方法：投标方需将以上培训内容分专业制作成PPT版本，投标方需派专业工程师到招标方指定教育训练室进行培训，培训时间不低于4次，每次时间不得低于3h。

3.本标段所有设备需要做目视化管理，铭牌、设备编号、警示标志、标识、阀门状态、各开关/按钮/指示灯等名称标签、操作指导、配电柜编号，柜内张贴一次二次塑封图等。

七、附件提供

施工完毕后需提供竣工资料，投标方需根据实际安装线路完成最终竣工资料，提交6份竣工资料和电子版。

送审竣工资料需包含以下文件：

- 竣工图纸。

- 操作保养手册（一式三份）【设备类】

- 培训资料。

（4）备品、仪器、设备一览表及零件厂商联络人（型录）【设备类】

（5）质保承诺书。

（6）随机备件、维修工具、特型工具等。

八、安全文明施工规定

施工现场安全生产、文明施工惩处标准

| 序号 | 违章情况描述 |  | 处罚标准（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 项目负责人未严格落实带班生产制度 | 5000 |
| 2 |  | 未按规定配备专（兼）职安全员 | 1000/人 |
| 3 |  | 危险性较大的分部分项工程方案未经审批或超过一定规模的未进行专家论证就组织施工 | 5000-20000 |
| 4 |  | 现场未严格按照审批的专项方案组织施工 | 1000-5000 |
| 5 |  | 未参加定期的安全检查 | 500/次 |
| 6 |  | 检查出事故隐患未按期完成整改 | 5000/次 |
| 7 |  | 未制定应急救援预案或未配足应急救援器材 | 2000 |
| 8 |  | 分包单位资质、资格、分包手续不全 | 5000 |
| 9 |  | 未建立班前安全活动制度或班前安全活动无记录 | 500 |
| 10 |  | 特殊工种未持证上岗或证件无效 | 500/人 |
| 11 |  | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志 | 500/处 |
| 12 |  | 违反国家、地方政府、项目管理规定，情节较轻的 | 500-5000 |
| 13 |  | 违反国家、地方政府、项目管理规定，情节较重的 | 500-20000 |
| 14 | 文明施工 | 市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡 | 2000 |
| 15 |  | 工地道路未硬化，不畅通 | 5000-10000 |
| 16 |  | 现场无排水设施、排水不畅通，工地有积水 | 1000 |
| 17 |  | 土方车辆出施工现场未冲洗 | 500/次 |
| 18 |  | 施工现场随意吸烟 | 500/人 |
| 19 |  | 易燃易爆物品未分类存放，存放场所不符合要求 | 2000 |
| 20 |  | 材料堆放不整齐，未做到工完场清 | 1000 |
| 21 |  | 在建工程兼作住宿 | 10000 |
| 22 |  | 随地大小便 | 500/次 |
| 23 |  | 作业后垃圾未及时清理 | 500 |
| 24 |  | 施工现场、办公区、生活区灭火器材配置不合理 | 500/处 |
| 25 |  | 登高作业未办理登高作业证 | 2000-5000 |
| 26 |  | 未办理动火审批手续，或无动火监护人员，无灭火器、接火盆等防护措施 | 500/人次 |
| 27 |  | 夜间未经许可施工 | 2000/次 |
| 28 | 脚手架 | 立杆基础不符合要求 | 2000 |
| 29 |  | 架体与建筑结构拉接不符合要求 | 2000 |
| 30 |  | 杆件间距和剪刀撑不符合要求 | 2000 |
| 31 |  | 脚手板与防护栏杆不符合要求，作业层未设置180mm挡脚板 | 2000 |
| 32 |  | 搭设前未交底，搭设后未分段验收、挂牌 | 2000 |
| 33 |  | 脚手架与建筑物间未按要求进行封闭 | 5000 |
| 34 |  | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求、弯曲、变形、锈蚀严重，扣件未经复试或技术性能不符合要求 | 5000 |
| 35 |  | 未设置人员上下专用通道或通道设置不符合要求 | 1000 |
| 36 |  | 悬挑脚手架悬挑钢梁载面高度小于160mm | 5000 |
| 37 |  | 悬挑脚手架钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，又未采取其他加固措施的 | 2000-5000 |
| 38 |  | 悬挑脚手架钢梁与建筑结构锚固措施不符合要求 | 2000 |
| 39 |  | 满堂脚手架架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求 | 2000 |
| 40 |  | 满堂脚手架架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑、水平剪刀撑和斜杆 | 2000 |
| 41 |  | 满堂脚手架立杆间距、水平杆步距超过规范要求 | 2000 |
| 42 |  | 满堂脚手架作业层脚手板不满铺或铺设不牢，作业层周边未设置两道防护栏杆 | 1000 |
| 43 | 吊篮 | 未安装安全锁或安全锁失灵 | 5000 |
| 44 |  | 安全锁超过标定期限仍在使用 | 2000 |
| 45 |  | 未安装上限位装置或上限位失灵 | 2000 |
| 46 |  | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，配重件的重量不符合设计规定 | 2000 |
| 47 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 | 2000 |
| 48 |  | 吊篮未经检测就使用 | 5000 |
| 49 |  | 吊篮内作业人员数量超过两人 | 500/次 |
| 50 |  | 吊篮内作业人员未佩戴安全带并正确挂置在独立设置的专用安全绳上 | 500/人 |
| 51 |  | 吊篮平台防护不符合要求 | 1000 |
| 52 | 基坑支护、土方作业 | 深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施或不符合要求 | 1000 |
| 53 |  | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求，坑边荷载及与边坡距离不符合要求 | 2000 |
| 54 |  | 深基坑未进行位移和沉降检测 | 2000 |
| 55 |  | 支撑设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 5000 |
| 56 |  | 基坑内未设置有效降水措施，深基坑边界周围地面未设置排水沟 | 1000 |
| 57 |  | 人员上下未设置专用通道或不符合要求 | 1000 |
| 58 | 模板支架 | 立杆基础承载力不符合设计要求 | 1000 |
| 59 |  | 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求 | 2000 |
| 60 |  | 立杆间距，纵、横向水平杆间距不符合设计要求 | 2000 |
| 61 |  | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合要求 | 1000 |
| 62 |  | 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑或设置不符合要求 | 1000 |
| 63 |  | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 | 5000 |
| 64 |  | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求、弯曲、变形、锈蚀严重，扣件未经复试或技术性能不符合要求 | 2000 |
| 65 | “三宝”、“四口”及临边防护 | 作业人员不戴安全帽或未按规定佩戴安全帽 | 500/人 |
| 66 |  | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭或网间不严密 | 2000 |
| 67 |  | 安全网规格、材质不符合要求 | 2000 |
| 68 |  | 作业人员高处作业未系安全带 | 1000/人 |
| 69 |  | 工作面临边无防护 | 1000 |
| 70 |  | 现场预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防护措施或不符合要求 | 500/处 |
| 71 |  | 电梯井内每隔两层（不大于10m）未设置安全平网或其他防护措施 | 1000 |
| 72 |  | 通道口未搭设防护棚或搭设不符合规定 | 1000 |
| 73 |  | 移动式梯子材质不符合要求或垫高使用 | 1000 |
| 74 |  | 悬空作业未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | 1000 |
| 75 |  | 悬空作业的索具、吊具、料具等设备未经过技术鉴定或验证、验收 | 2000 |
| 76 |  | 移动式操作平台面积超过10m2，或高度超过5m无方案 | 1000 |
| 77 |  | 移动式操作平台台面铺板不严，四周未按规定设置防护栏杆或设置登高扶梯 | 1000 |
| 78 |  | 落地卸料平台搭设无方案，或与方案不符 | 2000 |
| 79 |  | 落地卸料平台未与工程结构连接，与外脚手架、模板支撑架或施工升降机连接 | 2000 |
| 80 |  | 悬挑钢平台斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，钢丝绳与建筑物棱角部位未采取保护措施 | 2000 |
| 81 |  | 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严 | 2000 |
| 82 | 施工用电 | 外电防护小于安全距离有无防护措施，或防护措施不符合要求 | 2000 |
| 83 |  | 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S系统 | 5000 |
| 84 |  | 配电系统未采用同一保护方式 | 2000 |
| 85 |  | 保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接 | 1000 |
| 86 |  | 电气设备未接保护零线 | 500/处 |
| 87 |  | 施工现场防雷措施不符合规范 | 1000 |
| 88 |  | 线路老化破损，接头处理不当 | 500/处 |
| 89 |  | 线路架设或埋地不符合要求 | 1000 |
| 90 |  | 使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆 | 2000 |
| 91 |  | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 | 5000 |
| 92 |  | 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 500/处 |
| 93 |  | 配电箱与开关箱内闸具损坏，进线和出线混乱 | 500/处 |
| 94 |  | 分配电箱与开关箱距离、开关箱与用电设备距离不符合规范 | 500/处 |
| 95 |  | 特殊场所照明未使用36V及以下安全电压 | 2000 |
| 96 |  | 照明灯具金属外壳未接保护零线，照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 | 500/处 |
| 97 |  | 未制定专项用电施工组织设计或未履行审批手续，实施后未组织验收 | 5000 |
| 98 |  | 定期巡视记录，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 | 1000 |
| 99 | 物料提升机 | 未安装起重量限制器、防坠安全器、上限位开关，或不灵敏 | 5000 |
| 100 |  | 未设置进料口防护棚 | 1000 |
| 101 |  | 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板或设置不符合规范，停层平台脚手板铺设不严、不牢 | 1000 |
| 102 |  | 未安装平台门或平台门不起作用 | 500/次 |
| 103 |  | 附墙架结构、材质、间距不符合要求，附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接 | 2000 |
| 104 |  | 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接，钢丝绳直径小于8mm，地锚设置不符合规范 | 2000 |
| 105 |  | 卷筒未设置排绳器，钢丝绳在卷筒上排列不整齐，钢丝绳未保护，卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置 | 1000 |
| 106 |  | 卷扬机未设置操作棚 | 1000 |
| 117 | 施工升降机 | 未安装起重量限制器、防坠安全器或不灵敏，防坠安全器超过标定期限 | 5000 |
| 118 |  | 对重钢丝绳未安装防松绳装置，未安装吊笼和对重用的缓冲器 | 2000 |
| 119 |  | 未安装极限开关、上限位开关、下限位开关，或以上开关不灵敏 | 5000 |
| 120 |  | 未安装吊笼门机电连锁装置吊笼顶窗电气安全开关，或不灵敏 | 1000 |
| 121 |  | 停层平台搭设不符合规范要求 | 1000 |
| 122 |  | 未安装平台门或平台门不起作用，平台门不符合规范要求 | 500/处 |
| 123 |  | 附墙架未采用配套标准产品且未经过原厂计算 | 2000 |
| 124 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 2000 |
| 125 |  | 滑轮未安装钢丝绳防脱装置，对重未安装防脱轨保护 | 2000 |
| 126 |  | 安装、拆卸单位无资质 | 5000 |
| 127 |  | 未履行检测、验收程序 | 5000 |
| 128 |  | 导轨架垂直度、标准节结合面、齿条结合面偏差不符合规范要求 | 1000 |
| 129 |  | 未安装楼层联络信号或不灵敏 | 1000 |
| 130 | 塔式起重机 | 未安装起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、幅度限位器，或限位器不灵敏 | 5000 |
| 131 |  | 未安装断绳保护和断轴保护装置或不符合规范 | 5000 |
| 132 |  | 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范，吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准 | 2000 |
| 133 |  | 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范，滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准 | 2000 |
| 134 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 2000 |
| 135 |  | 多塔作业未制定专项施工方案，施工方案未经审批或方案针对性不强 | 2000 |
| 136 |  | 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求 | 5000 |
| 137 |  | 安装、拆卸单位无资质 | 5000 |
| 138 |  | 未履行检测、验收程序 | 5000 |
| 139 |  | 基础未按照说明书及有关规定设计、检测、验收 | 2000 |
| 140 |  | 基础未设置排水措施 | 1000 |
| 141 |  | 主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求 | 2000 |
| 142 |  | 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求 | 2000 |
| 143 |  | 主要受力构件高强度螺栓使用不符合规范要求，销轴连接不符合规范要求 | 2000 |
| 144 |  | 塔式起重机与架空线路小于安全距离未采取防护措施 | 2000 |
| 145 |  | 电缆使用不符合规范要求 | 2000 |
| 146 | 起重吊装 | 起重机未安装荷载限制装置、行程限位装置或不灵敏 | 5000 |
| 147 |  | 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范 | 2000 |
| 148 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 | 2000 |
| 149 |  | 卷筒、滑轮磨、裂纹达到报废标准 | 2000 |
| 150 |  | 起重机地面承载能力不符合规定或未采用有效措施 | 2000 |
| 151 |  | 起重机与架空线路安全距离不符合规范 | 2000 |
| 152 |  | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗 | 1000 |
| 153 |  | 未设置信号指挥人员或信号传递不清晰、不准确 | 2000 |
| 154 |  | 未按规定设置作业警戒区，警戒区未设专人监护 | 2000 |
| 155 | 施工机具 | 机具安装后未履行验收合格手续 | 2000 |
| 156 |  | 未做保护接零、未设置漏电保护器 | 500/台 |
| 157 |  | 无人操作时未切断电源 | 500/台 |
| 158 |  | 机械传动部位未设置防护罩 | 500/台 |
| 159 |  | 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具 | 2000 |
| 160 |  | 圆盘锯未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置 | 500/台 |
| 161 |  | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 500/台 |
| 162 |  | 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏杆 | 1000 |
| 163 |  | 交流电焊机未设置二次侧空载降压保护器， | 500/台 |
| 164 |  | 电焊机一次线、二次线长度超过规定 | 500/台 |
| 165 |  | 搅拌机上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用 | 500/台 |
| 166 |  | 气瓶未设置防震圈和防护帽 | 500/处 |
| 167 |  | 气瓶使用间距小于5m，距离明火小于10m | 500/处 |
| 168 |  | 气瓶存放不符合要求 | 1000 |
| 169 |  | 振捣器具未使用移动式配电箱 | 500/台 |
| 170 |  | 桩工机械未检测或未验收 | 2000 |
| 171 |  | 桩工机械行走路线地耐力不符合要求 | 1000 |
| 172 |  | 桩工机械未设置安全保护装置 | 1000 |
| 173 |  | 移动式输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上 | 1000 |
| 174 | 起重机制造 | 起重量300kN 及以上的起重设备安装工程吊装方案，门式起重机整体提升吊装方案未进行专家论证就组织施工 | 20000 |
| 175 |  | 未按吊装方案施工 | 20000 |
| 176 |  | 起重机整体提升前未进行联合检查或隐患未整改就施工 | 10000 |
| 177 |  | 起重设备未经验收合格就使用 | 2000 |
| 178 |  | 塔架缆风锚点提升期间无安全围护措施 | 5000 |
| 179 |  | 塔架基础、行走轨道基础、缆风锚点基础不符合要求就使用 | 10000 |
| 180 |  | 起重机整体提升期间警戒人员不到岗 | 5000 |
| 181 |  | 危险作业未经审批或无安全防护措施就施工 | 2000 |
| 182 |  | 交叉作业无安全防护措施就施工 | 2000 |
| 183 | 安全事 故、事件 | 发生重大险肇事故 | 20000 |
| 184 |  | 损坏供电、供水设施，造成停电、停水事故 | 20000 |
| 185 |  | 员工参与偷盗事件 | 10000 |
| 186 |  | 发生三人以上打群架事件 | 20000 |
| 187 |  | 一次事故每重伤1人 | 20000 |
| 188 |  | 一次事故轻伤3人（包括）以上 | 20000 |
| 189 |  | 火灾或爆炸事故直接经济损失30万元以下 | 20000 |
| 190 |  | 造成环境污染事故，受环保部门处分 | 20000 |
| 191 |  | 发生死亡事故 | 50000 |
| 192 |  | 一次事故重伤2人（包括）以上 | 50000 |
| 193 |  | 发生集体食物中毒事件 | 50000 |
| 194 |  | 火灾或爆炸事故直接经济损失30万元以上 | 50000 |

九、评分标准

| 评标办法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| 否决项 | 施工资质 | 投标单位提供相应绿化景观施工、装饰装修、安装等相关的其他资质情况等。 | 施工单位未提供相应资料评分结果为0分 |  |
| 企业实力（7） | 实缴资本 | 800万≤实缴资本＜1000万1分，1000万≤实缴资本＜1200万2分，实缴资本≥1200万3分 | 3 |  |
|  | 体系认证 | 通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，信用等级3A级每项得1分 | 4 |  |
| 项目业绩 （10） | 项目业绩 | 2020年11月1日以来公建项目取得医院或公建类景观施工或安装验收报告，但合同签订日期需为2020年1月1日以来。1000万以上4分，800万以上3分，500万以上2分。 注：需提供合同和验收报告扫描件，扫描件需体现时间、项目名称、合同金额，否则无效。 | 最高得10分 |  |
| 施工组织（18） | 人员配置 | 项目部成员不少于6人，包括：项目经理，技术负责人，安全员，专业技术人员，质量员，资料员等（提供证书及社保凭证） | 3 |  |
|  | 进度保证措施 | 施工进度计划满足施工工期要求，各工序进度安排合理、衔接关系合适，计划图表编制正确、劳动力计划安排符合项目进度，调配计划合理；保证措施科学、合理，能够满足施工工期要求。优秀3.1-4分；良好2.1-3分；一般1.1-2分，较差0分 | 5 |  |
|  | 现场安全文明及雨季夜间施工措施 | 安全文明施工及雨季夜间措施全面细致、计划完整、措施具体可靠、责任到人，承诺违约责任、经济赔偿。优秀3.1-4分；良好2.1-3分；一般1.1-2分，较差0分 | 5 |  |
|  | 施工质量保障措施 | 质量组织体系完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；质量保证措施具体、合理；重点突出，难点论述全面，解决方案科学合理，结合工程特点可操作性强。优秀3.1-4分；良好21-3分；一般1.1-2分，较差0分 | 5 |  |
| 售后 （5） | 售后服务 | 项目所在地设有本地化服务机构，提供服务机构营业执照扫描件和售后服务方案，得2分，未提供不得分。 质保期内（含延长时间）24小时响应服务承诺，得1分，未承诺不得分。 质保期内（含延长时间）派专业人员驻场服务，得2分 | 3 |  |
| (10)质保期 |  | 质保要求符合招标文件2年该项不得分，每高于国家规范要求1年加10分，提供盖章版承诺。 | 10 |  |